## Нагрузка_ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [19 empty] | Дата: 18.12.2019 г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [7 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Наименование подстанции, класс напряжения | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП | 3 ч. | [5 empty] | 9 ч. | [5 empty] | 18 ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Игумновская ТЭЦ 110/35/6 | ЛЭП "Игумновская" | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 280.543 | 116.57 | 7702.2 | 17239.2 | 18.8816 | 2.24 | 298.3591 | 115.76 | 17179.8 | 10124.4 | 19.9411 | 0.59 | 244.5711 | 116.37 | 14764.2 | 7213.8 | 16.4323 | 0.49
ввод 6 кВ
| ЛЭП "Южная" | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 65.4884 | 116.56 | -3201 | -3029.4 | 4.4072 | 0.95 | 65.4111 | 115.76 | -3319.8 | -2844.6 | 4.3718 | 0.86 | 66.1713 | 116.51 | -3379.2 | -2897.4 | 4.4513 | 0.86
ввод 6 кВ
Игумновская ТЭЦ 110/35/6 | ЛЭП №115 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 280.1507 | 116.37 | 7735.2 | 17160 | 18.8228 | 2.22 | 298.0375 | 115.63 | 17206.2 | 9992.4 | 19.8973 | 0.58 | 243.2903 | 116.68 | 14784 | 7075.2 | 16.3898 | 0.48
ввод 6 кВ
| ЛЭП №116 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 373.7934 | 116.51 | -5214 | -24598.2 | 25.1447 | 4.72 | 381.0457 | 115.77 | -23027.4 | -10883.4 | 25.4698 | 0.47 | 287.1656 | 116.49 | 18684.6 | 4890.6 | 19.314 | 0.26
ввод 6 кВ
| ЛЭП №139 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 21.1155 | 116.71 | -1227.6 | -719.4 | 1.4229 | 0.59 | 26.2788 | 116.03 | -1603.8 | -726 | 1.7605 | 0.45 | 21.3566 | 116.49 | -1227.6 | -745.8 | 1.4364 | 0.61
ввод 6 кВ
п/ст Химмаш 110/6 | Т-1 ТДНГ-15/110/6 |  | 520 | 7 | ввод 110 кВ
[5 empty] | ввод 6 кВ | 4.236 | 6.2 | 19.03 | 18.1 | 26.2631 | 0.95113 | 4.236 | 6.2 | 19.03 | 18.1 | 26.2631 | 0.95113 | 4.236 | 6.2 | 19.03 | 18.1 | 26.2631 | 0.95113
п/ст Оргстекло 110/6 | Т-1 ТДНГ-15/110/6 |  | 77.3 | 5 | ввод 110 кВ
|  |  | 793 |  | ввод 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 ТДН-15/110/6 |  | 77.3 | 5 | ввод 110 кВ
|  |  | 793 |  | ввод 6 кВ | 32.6049 | 115 | 1656 | 1394.4 | 2.1649 | 0.84203 | 36.5441 | 115 | 1970.4 | 1416 | 2.4264 | 0.71864 | 34.3547 | 115 | 1855.2 | 1327.2 | 2.2811 | 0.71539
п/ст Ворошиловская 110/6 | Т-1 ТРДН-25/110/6 |  | 125.5 | 10 | ввод 110 кВ | 75.4639 | 115 | 4312 | 2552 | 5.0106 | 0.59184 | 84.1993 | 115 | 4928 | 2640 | 5.5906 | 0.53571 | 81.3773 | 115 | 4664 | 2728 | 5.4032 | 0.58491
|  |  | 1144 |  | ввод 6 кВ
| Т-2 ТРДН-25/110/6 |  | 125.5 | 10 | ввод 110 кВ | 80.5093 | 115 | 4488 | 2904 | 5.3456 | 0.64706 | 82.0544 | 115 | 4664 | 2816 | 5.4482 | 0.60377 | 77.9711 | 115 | 4400 | 2728 | 5.1771 | 0.62
|  |  | 1144 |  | ввод 6 кВ
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2019/2020г.г. | [17 empty] | Дата:18.12.2019 г.
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2019/2020г.г. |  |  |  |  | Нагрузка линий , МВт
Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Игумновская ТЭЦ |  | 2Ц,4Ц,12Ц, 13Ц | ОП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП-1 "Оргстекло" |  | НИИП-3 | ОП | 20 | 0.0588 | 0.062475 | 0.05355 | 0.040425 | 0.0231 | 0.0168 | 0.01995 | 0.0231 | 0.0252 | 0.021 | 0.02205 | 0.02415 | 0.021 | 0.02205 | 0.01995 | 0.021 | 0.0168 | 0.01785 | 0.0189 | 0.02205 | 0.038325 | 0.05355 | 0.040425 | 0.04935
ГПП-1 "Оргстекло" |  | 20Т1 | ОП | 20 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00525 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00525 | 0.0042 | 0.00525 | 0.0042 | 0.00525 | 0.0042 | 0.00525 | 0.00525 | 0.0042 | 0.00525 | 0.00525 | 0.0042 | 0.00525 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00525 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
ГПП-2 "Ворошиловская" |  | 21Т1 | ОП | 20 | 0.003675 | 0.00315 | 0.003675 | 0.00315 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.0042 | 0.003675 | 0.003675 | 0.0042 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.003675 | 0.00315 | 0.003675 | 0.003675 | 0.00315
ГПП-2 "Ворошиловская" |  | 54Т1 | ОП | 20 | 0.0095 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.0095 | 0.0095 | 0.012 | 0.012 | 0.0115 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0095 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0095 | 0.009 | 0.0095
ПС-3 |  | Астат | ОП | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП- Химмаш 110/6 |  | РП-6 кВ ф.1-17, 19-23, 25, 28, 32, 34-36, 39-44 | ОП | 20 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103 | 0.1103
КТП ООО "Компаунд" |  | РУ-0.4кВ ф.2,3,4,5,7,9,10, 11,15,16 | ОП | 20 | 0.154 | 0.149 | 0.149 | 0.189 | 0.149 | 0.172 | 0.147 | 0.187 | 0.156 | 0.178 | 0.177 | 0.203 | 0.19 | 0.165 | 0.177 | 0.168 | 0.193 | 0.172 | 0.174 | 0.16 | 0.178 | 0.177 | 0.192 | 0.153
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2019/2020г.г.
Уставка срабатывания АЧР |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: Нагрузка линий, МВт
частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 3 ч.; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 9 ч.; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 18 ч.
47.5 | 0.5 | Игумновская ТЭЦ |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 8Ш,22Ш; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
0 | 0
0 | 0 | Игумновская ТЭЦ |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 43Ш; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.07632; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.1044; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0.07344
49.1 | 20
49.2 | 0.5 | П/ст 52 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: СМ-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
0 | 0
47.5 | 0.5 | П/ст 1 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: Трансформаторы Т-3, Т-4; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.9 | 35
47.5 | 0.5 | П/ст 12 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: синхронные и асинхронные двигатели; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.9 | 35
46.7 | 0.3 | ГПП-2 п/ст Ворошиловская |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 4.488; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 4.664; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 4.4
48.7 | 60
47.2 | 0.5 | п/ст Ока |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ЛЭП-186; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 4.312; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 4.928; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 4.664
0 | 0
46.7 | 0.3 | ГПП-1 Оргстекло (от п/ст Ока ЛЭП-186) |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: НИИП-3; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.087; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.345; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0,74,
48.7 | 60
47.2 | 0.3 | П/ст 14 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 3 синхронных двигателя; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.8 | 40
46.7 | 0.3 | ГПП-1 п/ст Оргстекло |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 1.656; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 1.9704; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 1.8552
48.7 | 60
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________
Образец

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт (Мвар)
Дата:18.12.2019г. |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | пс ГПП-2 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН АЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 РЭ | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних, АЭ | Суммарная РЭ, Мвар | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (24-26)
[21 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(21+22+23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0-1 | 4.4 | 2.64 | 4.664 | 2.904 | 0 | 0 | 1.6944 | 1.4208 | 0.001392 | 0.000224 | 4.9995 | 23.9514 | 8.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0226 | 8.1708 | 27.3031 |  | 1.6958 | 28.9989 | 39.0872 | 17.1225 | 11.8764
1-2 | 4.4 | 2.64 | 4.576 | 2.992 | 0 | 0 | 1.6824 | 1.4304 | 0.001408 | 0.000208 | 4.5804 | 23.859 | 8.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5045 | 8.6493 | 26.7564 |  | 1.6838 | 28.4402 | 39.5709 | 16.0239 | 12.4163
2-3 | 4.312 | 2.552 | 4.488 | 2.992 | 0 | 0 | 1.6656 | 1.4016 | 0.001392 | 0.000208 | 3.8511 | 24.1428 | 8.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8676 | 8.58 | 25.1383 |  | 1.667 | 26.8053 | 39.6686 | 14.7022 | 12.1031
3-4 | 4.312 | 2.552 | 4.488 | 2.904 | 0 | 0 | 1.656 | 1.3944 | 0.001392 | 0.000224 | 3.927 | 23.9844 | 8.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9468 | 8.4381 | 25.1581 |  | 1.6574 | 26.8155 | 39.2731 | 14.784 | 12.0315
4-5 | 4.312 | 2.552 | 4.312 | 2.816 | 0 | 0 | 1.632 | 1.3944 | 0.001392 | 0.000208 | 4.4913 | 23.694 | 8.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 8.3292 | 26.015 |  | 1.6334 | 27.6484 | 38.7858 | 16.0032 | 11.6452
5-6 | 4.224 | 2.464 | 4.312 | 2.816 | 0 | 0 | 1.6344 | 1.3848 | 0.001392 | 0.000224 | 5.8575 | 23.364 | 8.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8971 | 8.3457 | 28.699 |  | 1.6358 | 30.3348 | 38.3747 | 18.4359 | 11.8989
6-7 | 4.4 | 2.552 | 4.4 | 2.816 | 0 | 0 | 1.62 | 1.3488 | 0.001376 | 0.000208 | 7.3986 | 23.2914 | 8.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4547 | 8.5008 | 32.2234 |  | 1.6214 | 33.8448 | 38.5092 | 21.6348 | 12.2099
7-8 | 4.576 | 2.552 | 4.664 | 2.816 | 0 | 0 | 1.6848 | 1.32 | 0.001392 | 0.000224 | 8.6394 | 16.9026 | 6.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6724 | 6.4284 | 33.0561 |  | 1.6862 | 34.7423 | 30.0192 | 24.2892 | 10.453
8-9 | 4.928 | 2.64 | 4.664 | 2.816 | 0 | 0 | 1.8168 | 1.3416 | 0.00136 | 0.000208 | 8.5899 | 14.1174 | 5.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6031 | 4.9962 | 31.8472 |  | 1.8182 | 33.6654 | 25.9114 | 24.4585 | 9.2069
9-10 | 4.928 | 2.728 | 4.752 | 2.728 | 0 | 0 | 1.9704 | 1.416 | 0.001344 | 0.000208 | 7.9926 | 13.5366 | 4.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0058 | 4.5177 | 30.2555 |  | 1.9717 | 32.2272 | 24.9265 | 23.4075 | 8.8197
10-11 | 4.928 | 2.728 | 4.664 | 2.816 | 0 | 0 | 2.0952 | 1.5096 | 0.001328 | 0.000192 | 7.7913 | 12.7446 | 4.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8012 | 4.3758 | 29.6197 |  | 2.0965 | 31.7162 | 24.1742 | 23.0327 | 8.6835
11-12 | 4.928 | 2.816 | 4.664 | 2.816 | 0 | 0 | 2.1 | 1.5096 | 0.001328 | 0.000208 | 8.7516 | 13.3254 | 4.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7648 | 4.5936 | 31.7713 |  | 2.1013 | 33.8726 | 25.0608 | 25.0678 | 8.8049
12-13 | 4.928 | 2.816 | 4.752 | 2.816 | 0 | 0 | 2.028 | 1.4616 | 0.001344 | 0.000192 | 8.5998 | 12.8238 | 4.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.613 | 4.7949 | 31.7504 |  | 2.0293 | 33.7797 | 24.7125 | 24.6118 | 9.1679
13-14 | 4.928 | 2.904 | 4.752 | 2.904 | 0 | 0 | 1.9752 | 1.5096 | 0.001312 | 0.000192 | 8.58 | 10.791 | 4.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5998 | 4.6629 | 31.5854 |  | 1.9765 | 33.5619 | 22.7717 | 24.8035 | 8.7584
14-15 | 4.84 | 2.728 | 4.576 | 2.728 | 0 | 0 | 1.9776 | 1.5456 | 0.001328 | 0.000192 | 8.5206 | 10.6392 | 4.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5437 | 4.3791 | 30.9287 |  | 1.9789 | 32.9076 | 22.0201 | 24.6638 | 8.2438
15-16 | 4.752 | 2.64 | 4.576 | 2.816 | 0 | 0 | 1.9752 | 1.4952 | 0.001328 | 0.000208 | 8.2929 | 9.1476 | 3.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3094 | 3.8049 | 29.8078 |  | 1.9765 | 31.7843 | 19.9039 | 24.1571 | 7.6272
16-17 | 4.752 | 2.64 | 4.576 | 2.816 | 0 | 0 | 1.9008 | 1.4064 | 0.001344 | 0.000192 | 8.2467 | 12.5004 | 3.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2533 | 3.7521 | 29.6461 |  | 1.9021 | 31.5482 | 23.1151 | 23.7503 | 7.7979
17-18 | 4.664 | 2.728 | 4.4 | 2.728 | 0 | 0 | 1.8552 | 1.368 | 0.00136 | 0.000224 | 7.3821 | 13.4046 | 3.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.392 | 3.5376 | 27.445 |  | 1.8566 | 29.3016 | 23.7664 | 21.766 | 7.5356
18-19 | 4.752 | 2.64 | 4.4 | 2.728 | 0 | 0 | 1.8552 | 1.3272 | 0.00136 | 0.000208 | 6.7683 | 15.8532 | 3.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7815 | 3.2934 | 26.0579 |  | 1.8566 | 27.9145 | 25.842 | 20.6093 | 7.3051
19-20 | 4.664 | 2.64 | 4.4 | 2.728 | 0 | 0 | 1.8264 | 1.3296 | 0.001376 | 0.000224 | 7.3623 | 16.6782 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3755 | 3.0954 | 26.9698 |  | 1.8278 | 28.7976 | 26.4714 | 21.6098 | 7.1877
20-21 | 4.664 | 2.64 | 4.4 | 2.728 | 0 | 0 | 1.7784 | 1.3152 | 0.001376 | 0.000208 | 7.0422 | 16.632 | 3.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0488 | 3.2373 | 26.4616 |  | 1.7798 | 28.2414 | 26.5527 | 20.9553 | 7.2861
21-22 | 4.576 | 2.64 | 4.312 | 2.728 | 0 | 0 | 1.728 | 1.308 | 0.001376 | 0.000224 | 6.2929 | 17.4174 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2997 | 4.95 | 26.4966 |  | 1.7294 | 28.226 | 29.0436 | 19.6406 | 8.5854
22-23 | 4.576 | 2.64 | 4.4 | 2.816 | 0 | 0 | 1.7136 | 1.3176 | 0.001376 | 0.000208 | 4.5771 | 16.236 | 5.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5672 | 5.3823 | 23.5455 |  | 1.715 | 25.2605 | 28.3921 | 16.1969 | 9.0636
23-24 | 4.664 | 2.728 | 4.312 | 2.728 | 0 | 0 | 1.764 | 1.3656 | 0.001376 | 0.000208 | 4.29 | 18.7044 | 6.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2867 | 6.7815 | 24.3738 |  | 1.7654 | 26.1392 | 32.3077 | 15.5193 | 10.6198
Всего | 112.408 | 65.8 | 111.504 | 71.496 | 5 | 6 | 50.6296 | 41.6216 | 9.0328 | 10.005 | 173.8251 | 419.7414 | 137.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1322 | 155.597 | 682.9117 | 0 | 43.6624 | 726.5741 | 708.261 | 497.2461 | 229.328
Технический руководитель________________ тел._________

## сводная табл1
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 18.12.2019г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потребители, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 | 48.6172 | [5 empty] | 48.6172 | 39.0872 | 17.1225
1-2 | 46.7472 | [5 empty] | 46.7472 | 39.5709 | 16.0239
2-3 | 43.9776 | [5 empty] | 43.9776 | 39.6686 | 14.7022
3-4 | 44.3844 | [5 empty] | 44.3844 | 39.2731 | 14.784
4-5 | 48.6746 | [5 empty] | 48.6746 | 38.7858 | 16.0032
5-6 | 55.9696 | [5 empty] | 55.9696 | 38.3747 | 18.4359
6-7 | 66.6066 | [5 empty] | 66.6066 | 38.5092 | 21.6348
7-8 | 73.4612 | [5 empty] | 73.4612 | 30.0192 | 24.2892
8-9 | 68.7462 | [5 empty] | 68.7462 | 25.9114 | 24.4585
9-10 | 53.8394 | [5 empty] | 53.8394 | 24.9265 | 23.4075
10-11 | 51.672 | [5 empty] | 51.672 | 24.1742 | 23.0327
11-12 | 56.3338 | [5 empty] | 56.3338 | 25.0608 | 25.0678
12-13 | 56.9058 | [5 empty] | 56.9058 | 24.7125 | 24.6118
13-14 | 53.102 | [5 empty] | 53.102 | 22.7717 | 24.8035
14-15 | 49.4018 | [5 empty] | 49.4018 | 22.0201 | 24.6638
15-16 | 41.625 | [5 empty] | 41.625 | 19.9039 | 24.1571
16-17 | 34.2818 | [5 empty] | 34.2818 | 23.1151 | 23.7503
17-18 | 31.8776 | [5 empty] | 31.8776 | 23.7664 | 21.766
18-19 | 33.2612 | [5 empty] | 33.2612 | 25.842 | 20.6093
19-20 | 33.1424 | [5 empty] | 33.1424 | 26.4714 | 21.6098
20-21 | 42.285 | [5 empty] | 42.285 | 26.5527 | 20.9553
21-22 | 53.3468 | [5 empty] | 53.3468 | 29.0436 | 19.6406
22-23 | 54.458 | [5 empty] | 54.458 | 28.3921 | 16.1969
23-24 | 56.011 | [5 empty] | 56.011 | 32.3077 | 15.5193
Всего за сутки | 726.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.7282 | 708.261 | 497.2461
Электро потребление за месяц
Технический руководитель_________________ тел.________
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [59 empty] | Дата: 18.12.2019г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Cторонние потребители, МВт | [48 empty] | CСО, МВт | [18 empty] | Итого сторонние, МВт
| ОАО "Акрилат"(Сибур-Нефтехим), ГПП-2 | ООО "Тосол-Синтез", ГПП-2 | ЗАО "Экструдер", ГПП-2 | ЗАО "Эффект и Ко", ПС-1 | ЗАО НПО "Полет", ПС-2 | ООО "Экопол", ПС-3 | ЗАО "Мега-такт", ПС-8 | ООО "Астат", ПС-3 | ООО "Акридис", ПС-10 | ООО "Прайм", ПС-10 | ООО "Полимер-групп", ПС-12 | ООО "ММА", ГПП-1 | ЗАО "Оргсинтез-Ока", ПС-13, 36 | ТОО "НОРТА", ПС-22 | ФГУП "НИИП", ГПП-1 | Учреждение УЗ-62/9, ПС-32 | ООО "ПрофСоюз", ПС-23 | ООО "РУСНЕФТЕХИМ", ПС-23 | ООО "Завод ПКС", ПС-3 | ООО "ДПХИ-НН", ПС-3 | ООО "Химэкспо", ПС-3 | ООО "ППИ", ПС-3 | АО "ДОС", ГПП-2, ПС-55 | ООО "Евроком", ПС-3 | ИП "Мальцева О. В., ПС-2, ПС-22 | Астафьев С. А., ПС-50 | ФНПЦ "ННИИРТ", ГПП-1 | ООО "Синтез ОКА" |  |  |  | ООО "Тосол-Синтез" |  | ОАО "Дзержинск-химмаш" |  |  | ООО "Компаунд" | ООО "ОргсинтезПроЛаб" | ООО "Синтез ОКА" | [8 empty] | ОАО "Химмаш" |  | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ООО "Эл-Транс" | [12 empty] | ООО "Синтез Сервис 1"
[28 empty] | ф.17Ц, 35 кВ | ф.11Ш, 6 кВ | ф.40Ш, 6 кВ | ф.18Ц, 35 кВ | ф.9Ш, 6 кВ | ф.6Ш, 6 кВ | ф.47Ш, 6 кВ | ф.48Ш, 6 кВ | ф.50Ш, 6 кВ | ф.21Ш, 6 кВ | ф.14Ш, 6 кВ | ГРУ - 6кВ, 46Ш | ГРУ - 6кВ, 5Ш | ГРУ - 6кВ, 10Ш | ГРУ - 6кВ, 2Ш | ГРУ 6кВ, 15Ш | ГРУ - 6кВ, 41Ш | ГРУ - 6кВ, 20Ш | ГРУ - 6кВ, 17Ш | ПЭН 7 (23Ш) | яч. 5, БЭС - 110кВ | яч. 12, БЭС - 110кВ | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 139 | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП Южная | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 116 | ф.1Ц, 35 кВ | ф.2Ц, 35 кВ | ф.4Ц, 35 кВ | ф.5Ц, 35 кВ | ф.6Ц, 35 кВ | ф.7Ц, 35 кВ | ф.8Ц, 35 кВ | ф.11Ц, 35 кВ | ф.12Ц, 35 кВ | ф.15Ц, 35 кВ | ф.16Ц, 35 кВ | ф.18Ш, 6 кВ | ф.12Ш, 6 кВ | ф.10Ц, 35 кВ | ф.14Ц, 35 кВ | ф.25Ш, 6 кВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
0-1 | 3.8675 | 0.099 | 0.085 | 0 | 0.003 | 0 | 0.309 | 0 | 0.082 | 0.0055 | 0 | 0.4955 | 0.37212 | 0 | 0.043 | 1.0494 | 0 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.094 | 0.5334 | 0.3708 | 0.37116 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09792 | 0.1566 | 0 | 0.3678 | 0.0516 | 0.0318 | 0.3654 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6138 | 1.7226 | 4.7355 | 0 | 0.00168 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1225
1-2 | 3.8513 | 0.1035 | 0.065 | 0 | 0.003 | 0 | 0.303 | 0 | 0.083 | 0.005 | 0 | 0.481 | 0.34579 | 0 | 0.04 | 1.0101 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.095 | 0.5376 | 0.3708 | 0.36036 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09756 | 0.153 | 0 | 0.3666 | 0.0516 | 0.0324 | 0.366 | 0.1524 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.594 | 1.6071 | 3.8907 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0239
2-3 | 3.8356 | 0.098 | 0.0795 | 0 | 0.003 | 0 | 0.2945 | 0 | 0.0825 | 0.005 | 0 | 0.4785 | 0.34404 | 0 | 0.04 | 1.0436 | 0 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.095 | 0.5313 | 0.36792 | 0.34488 | 0.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09828 | 0.13536 | 0 | 0.366 | 0.0522 | 0.0324 | 0.3666 | 0.1446 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6138 | 1.6005 | 2.607 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7022
3-4 | 3.8203 | 0.1055 | 0.0695 | 0 | 0.003 | 0 | 0.298 | 0 | 0.0905 | 0.0045 | 0 | 0.4785 | 0.34491 | 0 | 0.036 | 1.0306 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.0635 | 0.5243 | 0.36936 | 0.34128 | 0.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0.13248 | 0 | 0.3618 | 0.0516 | 0.0318 | 0.3666 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.7029 | 1.4949 | 2.7918 | 0 | 0.0028 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.784
4-5 | 3.7654 | 0.0985 | 0.08 | 0 | 0.003 | 0 | 0.31 | 0 | 0.0915 | 0.0045 | 0 | 0.4825 | 0.32648 | 0 | 0.036 | 1.1658 | 0.006 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.046 | 0.5229 | 0.36 | 0.34488 | 0.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11448 | 0.14652 | 0 | 0.3594 | 0.0522 | 0.0324 | 0.3672 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6765 | 1.5015 | 3.9468 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0032
5-6 | 3.7463 | 0.088 | 0.0545 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.2995 | 0 | 0.0835 | 0.005 | 0 | 0.4815 | 0.34667 | 0 | 0.033 | 0.96031 | 0.01 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.044 | 0.5313 | 0.3726 | 0.34812 | 0.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11916 | 0.16128 | 0 | 0.351 | 0.0492 | 0.0324 | 0.3666 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5313 | 1.5741 | 6.6627 | 0 | 0.00168 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4359
6-7 | 3.6312 | 0.089 | 0.0895 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.279 | 0 | 0.0855 | 0.007 | 0 | 0.4905 | 0.38353 | 0 | 0.033 | 1.1431 | 0.011 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.051 | 0.5334 | 0.38664 | 0.3528 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0.15408 | 0 | 0.354 | 0.0516 | 0.0318 | 0.366 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5346 | 1.5576 | 9.7218 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6348
7-8 | 3.6193 | 0.0965 | 0.1585 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3165 | 0 | 0.1115 | 0.0065 | 0 | 0.552 | 0.38265 | 0 | 0.035 | 1.0996 | 0.012 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.096 | 0.546 | 0.38196 | 0.39996 | 0.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11772 | 0.162 | 0 | 0.3882 | 0.0612 | 0.0318 | 0.3642 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.7359 | 1.5807 | 11.8074 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2892
8-9 | 3.629 | 0.132 | 0.1605 | 0 | 0.003 | 0 | 0.3385 | 0 | 0.111 | 0.008 | 0 | 0.5945 | 0.3651 | 0 | 0.039 | 1.0111 | 0.013 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.2335 | 0.5502 | 0.37944 | 0.43308 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13284 | 0.15768 | 0 | 0.4242 | 0.1212 | 0.0324 | 0.3636 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.8019 | 1.6599 | 11.5137 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4585
9-10 | 3.6409 | 0.151 | 0.1355 | 0 | 0.003 | 0 | 0.331 | 0 | 0.108 | 0.007 | 0 | 0.577 | 0.36334 | 0 | 0.0545 | 1.0244 | 0.011 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3255 | 0.5614 | 0.37404 | 0.46152 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.162 | 0 | 0.4188 | 0.1038 | 0.0336 | 0.3624 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.7491 | 1.716 | 10.329 | 0 | 0.00168 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4075
10-11 | 3.6526 | 0.1675 | 0.1225 | 0 | 0.002 | 0 | 0.352 | 0 | 0.105 | 0.008 | 0 | 0.5925 | 0.37651 | 0 | 0.07 | 0.97531 | 0.011 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3665 | 0.5558 | 0.3708 | 0.46836 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14472 | 0.15516 | 0 | 0.4404 | 0.0828 | 0.0336 | 0.363 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.7524 | 1.7358 | 9.8472 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0327
11-12 | 3.6534 | 0.178 | 0.118 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3305 | 0 | 0.106 | 0.0085 | 0 | 0.601 | 0.37651 | 0 | 0.0595 | 1.0559 | 0.014 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.326 | 0.5544 | 0.38412 | 0.5058 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0.16452 | 0 | 0.4152 | 0.0708 | 0.033 | 0.3624 | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.7194 | 1.7094 | 11.9031 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0678
12-13 | 3.6589 | 0.149 | 0.1115 | 0 | 0.002 | 0 | 0.349 | 0 | 0.1035 | 0.0085 | 0 | 0.678 | 0.37037 | 0 | 0.07 | 0.96823 | 0.014 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.248 | 0.5558 | 0.3996 | 0.5004 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13788 | 0.16848 | 0 | 0.4068 | 0.0702 | 0.0318 | 0.3624 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.8778 | 1.6203 | 11.484 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6118
13-14 | 3.689 | 0.149 | 0.12 | 0 | 0.002 | 0 | 0.349 | 0 | 0.1085 | 0.011 | 0 | 0.656 | 0.38353 | 0 | 0.072 | 1.0084 | 0.01 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3065 | 0.5684 | 0.39744 | 0.50148 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0.17172 | 0 | 0.4062 | 0.057 | 0.0324 | 0.3618 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.8118 | 1.6863 | 11.5104 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8035
14-15 | 3.6744 | 0.147 | 0.137 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.102 | 0.011 | 0 | 0.6245 | 0.38265 | 0 | 0.0765 | 0.9982 | 0.011 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.34 | 0.5621 | 0.37008 | 0.495 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0.16596 | 0 | 0.4152 | 0.054 | 0.033 | 0.3618 | 0.1788 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6864 | 1.7424 | 11.5236 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6638
15-16 | 3.6827 | 0.1515 | 0.11 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3225 | 0 | 0.0915 | 0.0115 | 0 | 0.578 | 0.37212 | 0 | 0.068 | 1.1492 | 0.014 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.305 | 0.5509 | 0.37152 | 0.46224 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0.15084 | 0 | 0.4038 | 0.0522 | 0.033 | 0.3624 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.8184 | 1.7622 | 10.9263 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1571
16-17 | 3.7044 | 0.159 | 0.104 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.322 | 0 | 0.093 | 0.0125 | 0 | 0.5305 | 0.37212 | 0 | 0.0565 | 1.1374 | 0.013 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1685 | 0.5488 | 0.36108 | 0.44748 | 0.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13392 | 0.14436 | 0 | 0.3906 | 0.0528 | 0.0318 | 0.3624 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.7293 | 1.7787 | 10.8306 | 0 | 0.00168 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7503
17-18 | 3.6482 | 0.129 | 0.0955 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3085 | 0 | 0.089 | 0.011 | 0 | 0.4735 | 0.36334 | 0 | 0.038 | 1.1073 | 0.006 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1205 | 0.5425 | 0.3672 | 0.46656 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13572 | 0.15264 | 0 | 0.369 | 0.0516 | 0.0318 | 0.3624 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6138 | 1.6896 | 9.3423 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.766
18-19 | 3.6468 | 0.1265 | 0.1025 | 0 | 0.002 | 0 | 0.304 | 0 | 0.0855 | 0.012 | 0 | 0.461 | 0.37651 | 0 | 0.032 | 1.1314 | 0.004 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.149 | 0.5362 | 0.37188 | 0.46008 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13428 | 0.15768 | 0 | 0.381 | 0.051 | 0.0318 | 0.3624 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5742 | 1.6005 | 8.2962 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6093
19-20 | 3.6678 | 0.0915 | 0.101 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.2925 | 0 | 0.087 | 0.011 | 0 | 0.4805 | 0.37651 | 0 | 0.036 | 1.1361 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.063 | 0.5362 | 0.36612 | 0.46728 | 0.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.1548 | 0 | 0.2616 | 0.051 | 0.0318 | 0.363 | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.7425 | 1.584 | 9.339 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6098
20-21 | 3.7098 | 0.115 | 0.089 | 0 | 0.002 | 0 | 0.2825 | 0 | 0.093 | 0.012 | 0 | 0.5395 | 0.32648 | 0 | 0.038 | 1.1421 | 0.004 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.092 | 0.5145 | 0.3762 | 0.50184 | 0.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14796 | 0.15804 | 0 | 0.1674 | 0.0504 | 0.0312 | 0.3642 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6864 | 1.6071 | 8.7417 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9553
21-22 | 3.8237 | 0.118 | 0.101 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.2955 | 0 | 0.0885 | 0.012 | 0 | 0.5205 | 0.32736 | 0 | 0.043 | 1.11 | 0.004 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1315 | 0.5117 | 0.37548 | 0.54036 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0.15984 | 0 | 0.1728 | 0.0516 | 0.0312 | 0.3648 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6138 | 1.5477 | 7.3656 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6406
22-23 | 3.8194 | 0.1265 | 0.088 | 0 | 0.002 | 0 | 0.308 | 0 | 0.0905 | 0.0115 | 0 | 0.53 | 0.3335 | 0 | 0.04 | 1.1059 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1215 | 0.5082 | 0.37764 | 0.51732 | 0.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13176 | 0.1692 | 0 | 0.171 | 0.051 | 0.0306 | 0.3654 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.7095 | 1.5411 | 3.8841 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1969
23-24 | 3.8315 | 0.1285 | 0.1 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.2955 | 0 | 0.0895 | 0.0075 | 0 | 0.4975 | 0.33789 | 0 | 0.042 | 0.96588 | 0.004 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.104 | 0.511 | 0.37908 | 0.49824 | 0.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14724 | 0.16488 | 0 | 0.1698 | 0.051 | 0.0312 | 0.366 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6963 | 1.6302 | 3.3 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5193
Всего за сутки | 89.2693 | 2.997 | 2.4775 | 0 | 0.0585 | 0 | 7.509 | 0 | 2.2615 | 0.206 | 0 | 12.8745 | 8.65 | 0 | 1.131 | 25.5294 | 0.18 | 2.06e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0.032738 | 0 | 3.9855 | 12.9283 | 9.0018 | 10.5905 | 23.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1068 | 3.7591 | 0 | 8.3286 | 1.4436 | 0.771 | 8.739 | 3.8532 | 0 | 0 | 0 | 0.45672 | 0 | 66.5858 | 90.2502 | 248.3005 | 0 | 0.05208 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.5012 | 0 | 0 | 0 | 0.02016 | 0.02184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.2461
Электропотребление за месяц
Технический руководитель_________________ тел.________