## Нагрузка_ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [19 empty] | Дата: 19.06.2019 г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [7 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Наименование подстанции, класс напряжения | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП | 4 ч. | [5 empty] | 10 ч. | [5 empty] | 21 ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Игумновская ТЭЦ 110/35/6 | ЛЭП "Игумновская" | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 462.9 | 117.35 | 20555 | 23602 | 31297.9621 | 1.1482 | 408.8 | 114.76 | 23681 | 12925 | 26978.6098 | 0.5458 | 433.3 | 116.37 | 22756 | 17997 | 29012.5412 | 0.79087
ввод 6 кВ
| ЛЭП "Южная" | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 60.5 | 116.99 | 2534 | 3223 | 4099.864 | 1.2719 | 62.4 | 114.52 | 2693 | 3097 | 4104.1026 | 1.15 | 63.1 | 116.35 | 2693 | 3200 | 4182.3736 | 1.1883
ввод 6 кВ
Игумновская ТЭЦ 110/35/6 | ЛЭП №115 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 458.9 | 117.16 | 20132 | 23494 | 30939.7069 | 1.167 | 405.4 | 114.6 | 23330 | 12918 | 26667.6513 | 0.55371 | 429.4 | 116.32 | 22956 | 17827 | 29065.097 | 0.77657
ввод 6 кВ
| ЛЭП №116 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 760.2 | 117.17 | 33510 | 38949 | 51380.3922 | 1.1623 | 627.4 | 114.6 | 37959 | 17422 | 41766.1557 | 0.45897 | 697 | 116.35 | 37218 | 27974 | 46558.8252 | 0.75163
ввод 6 кВ
| ЛЭП №139 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 8.8 | 117.3 | 489 | 329 | 589.3742 | 0.6728 | 12.2 | 114.82 | 643 | 446 | 782.5375 | 0.69362 | 10.5 | 116.45 | 566 | 368 | 675.1148 | 0.65018
ввод 6 кВ
п/ст Химмаш 110/6 | Т-1 ТДНГ-15/110/6 |  | 520 | 7 | ввод 110 кВ
[5 empty] | ввод 6 кВ | 4.236 | 6.2 | 19.03 | 18.1 | 26.2631 | 0.95113 | 4.236 | 6.2 | 19.03 | 18.1 | 26.2631 | 0.95113 | 4.236 | 6.2 | 19.03 | 18.1 | 26.2631 | 0.95113
п/ст Оргстекло 110/6 | Т-1 ТДНГ-15/110/6 |  | 77.3 | 5 | ввод 110 кВ
|  |  | 793 |  | ввод 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 ТДН-15/110/6 |  | 77.3 | 5 | ввод 110 кВ
|  |  | 793 |  | ввод 6 кВ | 96.2836 | 6.5 | 336 | 528 | 625.8434 | 1.5714 | 118.5854 | 6.4 | 432 | 624 | 758.9466 | 1.4444 | 102.011 | 6.4 | 384 | 528 | 652.8706 | 1.375
п/ст Ворошиловская 110/6 | Т-1 ТРДН-25/110/6 |  | 125.5 | 10 | ввод 110 кВ | 22.0722 | 115 | 2112 | 1408 | 2538.3081 | 0.66667 | 27.2455 | 113 | 2640 | 1584 | 3078.7426 | 0.6 | 22.2659 | 114 | 2112 | 1408 | 2538.3081 | 0.66667
|  |  | 1144 |  | ввод 6 кВ
| Т-2 ТРДН-25/110/6 |  | 125.5 | 10 | ввод 110 кВ | 34.0958 | 116 | 3344 | 2112 | 3955.1081 | 0.63158 | 37.1527 | 113 | 3520 | 2288 | 4198.2549 | 0.65 | 34.6939 | 114 | 3344 | 2112 | 3955.1081 | 0.63158
|  |  | 1144 |  | ввод 6 кВ
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт (Мвар)
Дата:19.06.2019г. |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | пс ГПП-2 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН АЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 РЭ | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних, АЭ | Суммарная РЭ, Мвар | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (24-26)
[21 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(21+22+23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0-1 | 2.288 | 1.496 | 3.344 | 2.376 | 0 | 0 | 0.336 | 0.552 | 0 | 0 | 21.2652 | 23.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.384 | 23.7534 | 48.2812 |  | 0.336 | 48.6172 | 52.1288 | 48.3306 | 0.28662
1-2 | 2.2 | 1.496 | 3.344 | 2.464 | 0 | 0 | 0.336 | 0.552 | 0 | 0 | 20.3676 | 23.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4996 | 23.6742 | 46.4112 |  | 0.336 | 46.7472 | 52.0452 | 46.4235 | 0.32372
2-3 | 2.2 | 1.408 | 3.344 | 2.376 | 0 | 0 | 0.312 | 0.528 | 0 | 0 | 18.9948 | 24.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1268 | 23.9646 | 43.6656 |  | 0.312 | 43.9776 | 52.4194 | 43.6993 | 0.27831
3-4 | 2.2 | 1.496 | 3.344 | 2.376 | 0 | 0 | 0.336 | 0.552 | 0 | 0 | 19.1664 | 23.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.338 | 23.7864 | 44.0484 |  | 0.336 | 44.3844 | 52.1948 | 44.0352 | 0.34922
4-5 | 2.112 | 1.496 | 3.344 | 2.376 | 0 | 0 | 0.312 | 0.552 | 0 | 0 | 21.3576 | 23.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.549 | 23.4696 | 48.3626 |  | 0.312 | 48.6746 | 51.5876 | 48.5082 | 0.16645
5-6 | 2.112 | 1.408 | 3.256 | 2.376 | 0 | 0 | 0.336 | 0.528 | 0 | 0 | 25.0404 | 23.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2252 | 23.1066 | 55.6336 |  | 0.336 | 55.9696 | 50.7826 | 55.5972 | 0.37237
6-7 | 2.112 | 1.408 | 3.168 | 2.2 | 0 | 0 | 0.336 | 0.576 | 0 | 0 | 30.3996 | 23.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.591 | 23.0406 | 66.2706 |  | 0.336 | 66.6066 | 50.516 | 66.4158 | 0.19076
7-8 | 2.112 | 1.32 | 3.344 | 2.112 | 0 | 0 | 0.408 | 0.576 | 0 | 0 | 33.7524 | 16.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8448 | 16.6188 | 73.0532 |  | 0.408 | 73.4612 | 37.5294 | 73.0698 | 0.39136
8-9 | 2.376 | 1.32 | 3.432 | 2.2 | 0 | 0 | 0.456 | 0.624 | 0 | 0 | 31.2312 | 14.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.251 | 13.8666 | 68.2902 |  | 0.456 | 68.7462 | 32.128 | 67.9756 | 0.77059
9-10 | 2.464 | 1.408 | 3.52 | 2.2 | 0 | 0 | 0.408 | 0.576 | 0 | 0 | 23.6874 | 13.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 13.3518 | 53.4314 |  | 0.408 | 53.8394 | 31.0724 | 53.0184 | 0.82097
10-11 | 2.64 | 1.408 | 3.432 | 2.2 | 0 | 0 | 0.456 | 0.576 | 0 | 0 | 22.539 | 12.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.605 | 12.5796 | 51.216 |  | 0.456 | 51.672 | 29.5082 | 50.7329 | 0.93906
11-12 | 2.64 | 1.496 | 3.52 | 2.2 | 0 | 0 | 0.456 | 0.552 | 0 | 0 | 24.816 | 13.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9018 | 13.134 | 55.8778 |  | 0.456 | 56.3338 | 30.7074 | 55.3519 | 0.98194
12-13 | 2.64 | 1.496 | 3.432 | 2.2 | 0 | 0 | 0.456 | 0.6 | 0 | 0 | 25.146 | 12.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2318 | 12.6456 | 56.4498 |  | 0.456 | 56.9058 | 29.7654 | 55.9321 | 0.97367
13-14 | 2.728 | 1.496 | 3.52 | 2.2 | 0 | 0 | 0.456 | 0.6 | 0 | 0 | 23.1924 | 10.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2056 | 10.6524 | 52.646 |  | 0.456 | 53.102 | 25.7394 | 52.1176 | 0.98437
14-15 | 2.816 | 1.496 | 3.432 | 2.2 | 0 | 0 | 0.432 | 0.576 | 0 | 0 | 21.3708 | 10.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.351 | 10.5336 | 48.9698 |  | 0.432 | 49.4018 | 25.4448 | 48.4766 | 0.92518
15-16 | 2.64 | 1.496 | 3.432 | 2.112 | 0 | 0 | 0.408 | 0.522 | 0 | 0 | 17.5956 | 9.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5494 | 9.0618 | 41.217 |  | 0.408 | 41.625 | 22.3394 | 41.0036 | 0.6214
16-17 | 2.288 | 1.408 | 3.432 | 2.2 | 0 | 0 | 0.36 | 0.504 | 0 | 0 | 14.1042 | 12.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0976 | 12.4344 | 33.9218 |  | 0.36 | 34.2818 | 29.0468 | 34.0199 | 0.26188
17-18 | 2.112 | 1.408 | 3.344 | 2.2 | 0 | 0 | 0.312 | 0.54 | 0 | 0 | 13.0548 | 13.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0548 | 13.3452 | 31.5656 |  | 0.312 | 31.8776 | 30.8978 | 31.6891 | 0.18854
18-19 | 2.2 | 1.32 | 3.256 | 2.112 | 0 | 0 | 0.336 | 0.528 | 0 | 0 | 13.7214 | 15.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7478 | 15.7806 | 32.9252 |  | 0.336 | 33.2612 | 35.5938 | 33.1262 | 0.13497
19-20 | 2.112 | 1.408 | 3.344 | 2.2 | 0 | 0 | 0.336 | 0.552 | 0 | 0 | 13.6488 | 16.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7016 | 16.599 | 32.8064 |  | 0.336 | 33.1424 | 37.4372 | 32.9255 | 0.21687
20-21 | 2.2 | 1.408 | 3.344 | 2.288 | 0 | 0 | 0.408 | 0.552 | 0 | 0 | 18.1368 | 16.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1962 | 16.4934 | 41.877 |  | 0.408 | 42.285 | 37.3734 | 42.0159 | 0.26913
21-22 | 2.376 | 1.496 | 3.344 | 2.376 | 0 | 0 | 0.384 | 0.528 | 0 | 0 | 23.595 | 17.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6478 | 17.2392 | 52.9628 |  | 0.384 | 53.3468 | 39.0566 | 53.0333 | 0.3135
22-23 | 2.288 | 1.496 | 3.432 | 2.288 | 0 | 0 | 0.36 | 0.552 | 0 | 0 | 24.1824 | 16.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1956 | 16.0644 | 54.098 |  | 0.36 | 54.458 | 36.6364 | 54.1766 | 0.28144
23-24 | 2.2 | 1.408 | 3.432 | 2.376 | 0 | 0 | 0.384 | 0.528 | 0 | 0 | 24.9612 | 18.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0338 | 18.4932 | 55.627 |  | 0.384 | 56.011 | 41.5096 | 55.5978 | 0.41316
Всего | 56.056 | 34.496 | 81.136 | 54.208 | 0 | 0 | 9.12 | 13.326 | 0 | 0 | 525.327 | 407.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.0892 | 403.689 | 1189.6082 | 0 | 9.12 | 1198.7282 | 913.4604 | 1187.2728 | 11.4554
Технический руководитель________________ тел._________

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2018/2019г.г. | [17 empty] | Дата:19.06.2019 г.
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2018/2019г.г. |  |  |  |  | Нагрузка линий , МВт
Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Игумновская ТЭЦ |  | 2Ц,4Ц,12Ц, 13Ц | ОП | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ГПП-1 "Оргстекло" |  | НИИП-3 | ОП | 20 | 0.023 | 0.02 | 0.021 | 0.019 | 0.02 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.021 | 0.0365 | 0.051 | 0.0385 | 0.047 | 0.056 | 0.0595 | 0.051 | 0.0385 | 0.022 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.024 | 0.02 | 0.021
ГПП-1 "Оргстекло" |  | 20Т1 | ОП | 20 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004
ГПП-2 "Ворошиловская" |  | 21Т1 | ОП | 20 | 0.0035 | 0.004 | 0.0035 | 0.0035 | 0.004 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.003 | 0.0035 | 0.0035 | 0.003 | 0.0035 | 0.003 | 0.0035 | 0.003 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035
ГПП-2 "Ворошиловская" |  | 54Т1 | ОП | 20 | 0.006 | 0.0065 | 0.0055 | 0.0065 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0075 | 0.0065 | 0.007 | 0.0075 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.0065 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0075 | 0.007 | 0.007 | 0.0075
ПС-3 |  | Астат | ОП | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП- Химмаш 110/6 |  | РП-6 кВ ф.1-17, 19-23, 25, 28, 32, 34-36, 39-44 | ОП | 20 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903 | 0.01903
КТП ООО "Компаунд" |  | РУ-0.4кВ ф.2,3,4,5,7,9,10, 11,15,16 | ОП | 20 | 0.05544 | 0.07344 | 0.13608 | 0.12348 | 0.10044 | 0.18648 | 0.15264 | 0.1476 | 0.16596 | 0.15624 | 0.14796 | 0.15948 | 0.1476 | 0.14904 | 0.13536 | 0.1314 | 0.11556 | 0.12456 | 0.12276 | 0.12708 | 0.15804 | 0.15696 | 0.14544 | 0.14004
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2016/2017г.г.
Уставка срабатывания АЧР |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: Нагрузка линий, МВт
частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 4 ч.; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 10 ч.; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 21 ч.
47.5 | 0.5 | Игумновская ТЭЦ |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 8Ш,22Ш; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
0 | 0
0 | 0 | Игумновская ТЭЦ |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 43Ш; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.15372; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.27648; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0.16092
49.1 | 20
49.2 | 0.5 | П/ст 52 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: СМ-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
0 | 0
47.5 | 0.5 | П/ст 1 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: Трансформаторы Т-3, Т-4; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.9 | 35
47.5 | 0.5 | П/ст 12 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: синхронные и асинхронные двигатели; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.9 | 35
46.7 | 0.3 | ГПП-2 п/ст Ворошиловская |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 3.344; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 3.52; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 3.344
48.7 | 60
47.2 | 0.5 | п/ст Ока |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ЛЭП-186; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 2.112; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 2.64; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 2.376
0 | 0
46.7 | 0.3 | ГПП-1 Оргстекло (от п/ст Ока ЛЭП-186) |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: НИИП-3; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.062; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.224; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0.073
48.7 | 60
47.2 | 0.3 | П/ст 14 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 3 синхронных двигателя; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.8 | 40
46.7 | 0.3 | ГПП-1 п/ст Оргстекло |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.336; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.432; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0.384
48.7 | 60
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________
Образец

## сводная табл1
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 19.06.2019г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потребители, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 | 48.6172 | [5 empty] | 48.6172 | 52.1288 | 48.3306
1-2 | 46.7472 | [5 empty] | 46.7472 | 52.0452 | 46.4235
2-3 | 43.9776 | [5 empty] | 43.9776 | 52.4194 | 43.6993
3-4 | 44.3844 | [5 empty] | 44.3844 | 52.1948 | 44.0352
4-5 | 48.6746 | [5 empty] | 48.6746 | 51.5876 | 48.5082
5-6 | 55.9696 | [5 empty] | 55.9696 | 50.7826 | 55.5972
6-7 | 66.6066 | [5 empty] | 66.6066 | 50.516 | 66.4158
7-8 | 73.4612 | [5 empty] | 73.4612 | 37.5294 | 73.0698
8-9 | 68.7462 | [5 empty] | 68.7462 | 32.128 | 67.9756
9-10 | 53.8394 | [5 empty] | 53.8394 | 31.0724 | 53.0184
10-11 | 51.672 | [5 empty] | 51.672 | 29.5082 | 50.7329
11-12 | 56.3338 | [5 empty] | 56.3338 | 30.7074 | 55.3519
12-13 | 56.9058 | [5 empty] | 56.9058 | 29.7654 | 55.9321
13-14 | 53.102 | [5 empty] | 53.102 | 25.7394 | 52.1176
14-15 | 49.4018 | [5 empty] | 49.4018 | 25.4448 | 48.4766
15-16 | 41.625 | [5 empty] | 41.625 | 22.3394 | 41.0036
16-17 | 34.2818 | [5 empty] | 34.2818 | 29.0468 | 34.0199
17-18 | 31.8776 | [5 empty] | 31.8776 | 30.8978 | 31.6891
18-19 | 33.2612 | [5 empty] | 33.2612 | 35.5938 | 33.1262
19-20 | 33.1424 | [5 empty] | 33.1424 | 37.4372 | 32.9255
20-21 | 42.285 | [5 empty] | 42.285 | 37.3734 | 42.0159
21-22 | 53.3468 | [5 empty] | 53.3468 | 39.0566 | 53.0333
22-23 | 54.458 | [5 empty] | 54.458 | 36.6364 | 54.1766
23-24 | 56.011 | [5 empty] | 56.011 | 41.5096 | 55.5978
Всего за сутки | 1198.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.7282 | 913.4604 | 1187.2728
Электро потребление за месяц
Технический руководитель_________________ тел.________
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [59 empty] | Дата: 19.06.2019г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Cторонние потребители, МВт | [48 empty] | CСО, МВт | [18 empty] | Итого сторонние, МВт
| ОАО "Акрилат"(Сибур-Нефтехим), ГПП-2 | ООО "Тосол-Синтез", ГПП-2 | ЗАО "Экструдер", ГПП-2 | ЗАО "Эффект и Ко", ПС-1 | ЗАО НПО "Полет", ПС-2 | ООО "Экопол", ПС-3 | ЗАО "Мега-такт", ПС-8 | ООО "Астат", ПС-3 | ООО "Акридис", ПС-10 | ООО "Прайм", ПС-10 | ООО "Полимер-групп", ПС-12 | ООО "ММА", ГПП-1 | ЗАО "Оргсинтез-Ока", ПС-13, 36 | ТОО "НОРТА", ПС-22 | ФГУП "НИИП", ГПП-1 | Учреждение УЗ-62/9, ПС-32 | ООО "ПрофСоюз", ПС-23 | ООО "РУСНЕФТЕХИМ", ПС-23 | ООО "Завод ПКС", ПС-3 | ООО "ДПХИ-НН", ПС-3 | ООО "Химэкспо", ПС-3 | ООО "ППИ", ПС-3 | АО "ДОС", ГПП-2, ПС-55 | ООО "Евроком", ПС-3 | ИП "Мальцева О. В., ПС-2, ПС-22 | Астафьев С. А., ПС-50 | ФНПЦ "ННИИРТ", ГПП-1 | ООО "Синтез ОКА" |  |  |  | ООО "Тосол-Синтез" |  | ОАО "Дзержинск-химмаш" |  |  | ООО "Компаунд" | ООО "ОргсинтезПроЛаб" | ООО "Синтез ОКА" | [8 empty] | ОАО "Химмаш" |  | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ООО "Эл-Транс" | [12 empty] | ООО "Синтез Сервис 1"
[28 empty] | ф.17Ц, 35 кВ | ф.11Ш, 6 кВ | ф.40Ш, 6 кВ | ф.18Ц, 35 кВ | ф.9Ш, 6 кВ | ф.6Ш, 6 кВ | ф.47Ш, 6 кВ | ф.48Ш, 6 кВ | ф.50Ш, 6 кВ | ф.21Ш, 6 кВ | ф.14Ш, 6 кВ | ГРУ - 6кВ, 46Ш | ГРУ - 6кВ, 5Ш | ГРУ - 6кВ, 10Ш | ГРУ - 6кВ, 2Ш | ГРУ 6кВ, 15Ш | ГРУ - 6кВ, 41Ш | ГРУ - 6кВ, 20Ш | ГРУ - 6кВ, 17Ш | ПЭН 7 (23Ш) | яч. 5, БЭС - 110кВ | яч. 12, БЭС - 110кВ | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 139 | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП Южная | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 116 | ф.1Ц, 35 кВ | ф.2Ц, 35 кВ | ф.4Ц, 35 кВ | ф.5Ц, 35 кВ | ф.6Ц, 35 кВ | ф.7Ц, 35 кВ | ф.8Ц, 35 кВ | ф.11Ц, 35 кВ | ф.12Ц, 35 кВ | ф.15Ц, 35 кВ | ф.16Ц, 35 кВ | ф.18Ш, 6 кВ | ф.12Ш, 6 кВ | ф.10Ц, 35 кВ | ф.14Ц, 35 кВ | ф.25Ш, 6 кВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
0-1 | 3.8675 | 0.099 | 0.085 | 0 | 0.003 | 0 | 0.309 | 0 | 0.082 | 0.0055 | 0 | 0.4955 | 0.37212 | 0 | 0.043 | 1.0494 | 0 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.094 | 0.5334 | 0.3708 | 0.37116 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09792 | 0.1566 | 0 | 0.3678 | 0.0516 | 0.0318 | 0.3654 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.4554 | 2.5476 | 35.277 | 0 | 0.00168 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3306
1-2 | 3.8513 | 0.1035 | 0.065 | 0 | 0.003 | 0 | 0.303 | 0 | 0.083 | 0.005 | 0 | 0.481 | 0.34579 | 0 | 0.04 | 1.0101 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.095 | 0.5376 | 0.3708 | 0.36036 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09756 | 0.153 | 0 | 0.3666 | 0.0516 | 0.0324 | 0.366 | 0.1524 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.4554 | 2.4156 | 33.6204 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4235
2-3 | 3.8356 | 0.098 | 0.0795 | 0 | 0.003 | 0 | 0.2945 | 0 | 0.0825 | 0.005 | 0 | 0.4785 | 0.34404 | 0 | 0.04 | 1.0436 | 0 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.095 | 0.5313 | 0.36792 | 0.34488 | 0.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09828 | 0.13536 | 0 | 0.366 | 0.0522 | 0.0324 | 0.3666 | 0.1446 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.4488 | 2.31 | 31.0596 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6993
3-4 | 3.8203 | 0.1055 | 0.0695 | 0 | 0.003 | 0 | 0.298 | 0 | 0.0905 | 0.0045 | 0 | 0.4785 | 0.34491 | 0 | 0.036 | 1.0306 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.0635 | 0.5243 | 0.36936 | 0.34128 | 0.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0.13248 | 0 | 0.3618 | 0.0516 | 0.0318 | 0.3666 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.4488 | 2.4222 | 31.3698 | 0 | 0.0028 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0352
4-5 | 3.7654 | 0.0985 | 0.08 | 0 | 0.003 | 0 | 0.31 | 0 | 0.0915 | 0.0045 | 0 | 0.4825 | 0.32648 | 0 | 0.036 | 1.1658 | 0.006 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.046 | 0.5229 | 0.36 | 0.34488 | 0.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11448 | 0.14652 | 0 | 0.3594 | 0.0522 | 0.0324 | 0.3672 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.4554 | 2.3628 | 35.8116 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5082
5-6 | 3.7463 | 0.088 | 0.0545 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.2995 | 0 | 0.0835 | 0.005 | 0 | 0.4815 | 0.34667 | 0 | 0.033 | 0.96031 | 0.01 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.044 | 0.5313 | 0.3726 | 0.34812 | 0.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11916 | 0.16128 | 0 | 0.351 | 0.0492 | 0.0324 | 0.3666 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.4488 | 2.3826 | 43.098 | 0 | 0.00168 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5972
6-7 | 3.6312 | 0.089 | 0.0895 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.279 | 0 | 0.0855 | 0.007 | 0 | 0.4905 | 0.38353 | 0 | 0.033 | 1.1431 | 0.011 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.051 | 0.5334 | 0.38664 | 0.3528 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0.15408 | 0 | 0.354 | 0.0516 | 0.0318 | 0.366 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.4818 | 2.4816 | 53.6316 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4158
7-8 | 3.6193 | 0.0965 | 0.1585 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3165 | 0 | 0.1115 | 0.0065 | 0 | 0.552 | 0.38265 | 0 | 0.035 | 1.0996 | 0.012 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.096 | 0.546 | 0.38196 | 0.39996 | 0.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11772 | 0.162 | 0 | 0.3882 | 0.0612 | 0.0318 | 0.3642 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5874 | 2.4948 | 59.8224 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0698
8-9 | 3.629 | 0.132 | 0.1605 | 0 | 0.003 | 0 | 0.3385 | 0 | 0.111 | 0.008 | 0 | 0.5945 | 0.3651 | 0 | 0.039 | 1.0111 | 0.013 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.2335 | 0.5502 | 0.37944 | 0.43308 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13284 | 0.15768 | 0 | 0.4242 | 0.1212 | 0.0324 | 0.3636 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6138 | 2.6532 | 54.2256 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9756
9-10 | 3.6409 | 0.151 | 0.1355 | 0 | 0.003 | 0 | 0.331 | 0 | 0.108 | 0.007 | 0 | 0.577 | 0.36334 | 0 | 0.0545 | 1.0244 | 0.011 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3255 | 0.5614 | 0.37404 | 0.46152 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.162 | 0 | 0.4188 | 0.1038 | 0.0336 | 0.3624 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6072 | 2.6994 | 39.0984 | 0 | 0.00168 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0184
10-11 | 3.6526 | 0.1675 | 0.1225 | 0 | 0.002 | 0 | 0.352 | 0 | 0.105 | 0.008 | 0 | 0.5925 | 0.37651 | 0 | 0.07 | 0.97531 | 0.011 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3665 | 0.5558 | 0.3708 | 0.46836 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14472 | 0.15516 | 0 | 0.4404 | 0.0828 | 0.0336 | 0.363 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6138 | 2.7324 | 36.6894 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7329
11-12 | 3.6534 | 0.178 | 0.118 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3305 | 0 | 0.106 | 0.0085 | 0 | 0.601 | 0.37651 | 0 | 0.0595 | 1.0559 | 0.014 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.326 | 0.5544 | 0.38412 | 0.5058 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0.16452 | 0 | 0.4152 | 0.0708 | 0.033 | 0.3624 | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5478 | 2.8578 | 41.2104 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3519
12-13 | 3.6589 | 0.149 | 0.1115 | 0 | 0.002 | 0 | 0.349 | 0 | 0.1035 | 0.0085 | 0 | 0.678 | 0.37037 | 0 | 0.07 | 0.96823 | 0.014 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.248 | 0.5558 | 0.3996 | 0.5004 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13788 | 0.16848 | 0 | 0.4068 | 0.0702 | 0.0318 | 0.3624 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6138 | 2.706 | 41.9826 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9321
13-14 | 3.689 | 0.149 | 0.12 | 0 | 0.002 | 0 | 0.349 | 0 | 0.1085 | 0.011 | 0 | 0.656 | 0.38353 | 0 | 0.072 | 1.0084 | 0.01 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3065 | 0.5684 | 0.39744 | 0.50148 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0.17172 | 0 | 0.4062 | 0.057 | 0.0324 | 0.3618 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6006 | 2.6862 | 38.0358 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1176
14-15 | 3.6744 | 0.147 | 0.137 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.3185 | 0 | 0.102 | 0.011 | 0 | 0.6245 | 0.38265 | 0 | 0.0765 | 0.9982 | 0.011 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.34 | 0.5621 | 0.37008 | 0.495 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0.16596 | 0 | 0.4152 | 0.054 | 0.033 | 0.3618 | 0.1788 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6072 | 2.9436 | 34.2144 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4766
15-16 | 3.6827 | 0.1515 | 0.11 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3225 | 0 | 0.0915 | 0.0115 | 0 | 0.578 | 0.37212 | 0 | 0.068 | 1.1492 | 0.014 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.305 | 0.5509 | 0.37152 | 0.46224 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0.15084 | 0 | 0.4038 | 0.0522 | 0.033 | 0.3624 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.528 | 2.9106 | 26.9148 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0036
16-17 | 3.7044 | 0.159 | 0.104 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.322 | 0 | 0.093 | 0.0125 | 0 | 0.5305 | 0.37212 | 0 | 0.0565 | 1.1374 | 0.013 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1685 | 0.5488 | 0.36108 | 0.44748 | 0.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13392 | 0.14436 | 0 | 0.3906 | 0.0528 | 0.0318 | 0.3624 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5148 | 2.8248 | 20.2686 | 0 | 0.00168 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0199
17-18 | 3.6482 | 0.129 | 0.0955 | 0 | 0.002 | 0 | 0.3085 | 0 | 0.089 | 0.011 | 0 | 0.4735 | 0.36334 | 0 | 0.038 | 1.1073 | 0.006 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1205 | 0.5425 | 0.3672 | 0.46656 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13572 | 0.15264 | 0 | 0.369 | 0.0516 | 0.0318 | 0.3624 | 0.1824 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.495 | 2.739 | 18.3348 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6891
18-19 | 3.6468 | 0.1265 | 0.1025 | 0 | 0.002 | 0 | 0.304 | 0 | 0.0855 | 0.012 | 0 | 0.461 | 0.37651 | 0 | 0.032 | 1.1314 | 0.004 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.149 | 0.5362 | 0.37188 | 0.46008 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13428 | 0.15768 | 0 | 0.381 | 0.051 | 0.0318 | 0.3624 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.495 | 2.673 | 19.8198 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1262
19-20 | 3.6678 | 0.0915 | 0.101 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.2925 | 0 | 0.087 | 0.011 | 0 | 0.4805 | 0.37651 | 0 | 0.036 | 1.1361 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.063 | 0.5362 | 0.36612 | 0.46728 | 0.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.1548 | 0 | 0.2616 | 0.051 | 0.0318 | 0.363 | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5082 | 2.5278 | 19.9452 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9255
20-21 | 3.7098 | 0.115 | 0.089 | 0 | 0.002 | 0 | 0.2825 | 0 | 0.093 | 0.012 | 0 | 0.5395 | 0.32648 | 0 | 0.038 | 1.1421 | 0.004 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.092 | 0.5145 | 0.3762 | 0.50184 | 0.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14796 | 0.15804 | 0 | 0.1674 | 0.0504 | 0.0312 | 0.3642 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5874 | 2.5872 | 28.9212 | 0 | 0.00224 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0159
21-22 | 3.8237 | 0.118 | 0.101 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.2955 | 0 | 0.0885 | 0.012 | 0 | 0.5205 | 0.32736 | 0 | 0.043 | 1.11 | 0.004 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1315 | 0.5117 | 0.37548 | 0.54036 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0.15984 | 0 | 0.1728 | 0.0516 | 0.0312 | 0.3648 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.594 | 2.6202 | 39.7056 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0333
22-23 | 3.8194 | 0.1265 | 0.088 | 0 | 0.002 | 0 | 0.308 | 0 | 0.0905 | 0.0115 | 0 | 0.53 | 0.3335 | 0 | 0.04 | 1.1059 | 0.004 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1215 | 0.5082 | 0.37764 | 0.51732 | 0.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13176 | 0.1692 | 0 | 0.171 | 0.051 | 0.0306 | 0.3654 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.5478 | 2.5542 | 41.0124 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1766
23-24 | 3.8315 | 0.1285 | 0.1 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.2955 | 0 | 0.0895 | 0.0075 | 0 | 0.4975 | 0.33789 | 0 | 0.042 | 0.96588 | 0.004 | 8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.104 | 0.511 | 0.37908 | 0.49824 | 0.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14724 | 0.16488 | 0 | 0.1698 | 0.051 | 0.0312 | 0.366 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0.01903 | 0 | 0.6006 | 2.5938 | 42.5106 | 0 | 0.00224 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5978
Всего за сутки | 89.2693 | 2.997 | 2.4775 | 0 | 0.0585 | 0 | 7.509 | 0 | 2.2615 | 0.206 | 0 | 12.8745 | 8.65 | 0 | 1.131 | 25.5294 | 0.18 | 2.06e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0.032738 | 0 | 3.9855 | 12.9283 | 9.0018 | 10.5905 | 23.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1068 | 3.7591 | 0 | 8.3286 | 1.4436 | 0.771 | 8.739 | 3.8532 | 0 | 0 | 0 | 0.45672 | 0 | 12.8568 | 62.7264 | 866.58 | 0 | 0.05208 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.5012 | 0 | 0 | 0 | 0.02016 | 0.02184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.2728
Электропотребление за месяц
Технический руководитель_________________ тел.________