## Нагрузка_ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [19 empty] | Дата: 16.12.2020 г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [7 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Наименование подстанции, класс напряжения | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП | 3 ч. | [5 empty] | 9 ч. | [5 empty] | 18 ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Игумновская ТЭЦ 110/35/6 | ЛЭП "Игумновская" | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 82.046 | 117.0703 | 6331.8715 | 15248.3406 | 9.6052 | 2.4082 | 88.9785 | 115.2394 | 14588.4438 | 10306.9668 | 10.2538 | 0.70652 | 66.0272 | 115.8735 | 11438.22 | 6041.2025 | 7.6508 | 0.52816
ввод 6 кВ
| ЛЭП "Южная" | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 13.966 | 117.3553 | -1971.836 | -2034.6832 | 1.639 | 1.0319 | 17.264 | 115.56 | -2561.0299 | -2262.5051 | 1.995 | 0.88344 | 14.7064 | 116.2261 | -2238.9371 | -1963.9801 | 1.7093 | 0.87719
ввод 6 кВ
Игумновская ТЭЦ 110/35/6 | ЛЭП №115 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 83.8296 | 117.341 | 6732.5234 | 15491.8747 | 9.8367 | 2.3011 | 90.3583 | 115.5066 | 15028.3756 | 10134.1372 | 10.437 | 0.67433 | 64.1426 | 116.0943 | 11940.999 | 5813.3807 | 7.4466 | 0.48684
ввод 6 кВ
| ЛЭП №116 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 124.2469 | 117.3767 | -6693.244 | -24282.65 | 14.5837 | 3.6279 | 131.6842 | 115.5778 | -22161.5505 | -14368.4778 | 15.2198 | 0.64835 | 95.1034 | 116.1727 | -17966.4898 | -5836.9489 | 11.0484 | 0.32488
ввод 6 кВ
| ЛЭП №139 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 8.8844 | 117.4479 | -1374.786 | -1029.1256 | 1.0435 | 0.74857 | 10.3651 | 115.6883 | -1948.2682 | -950.5664 | 1.1991 | 0.4879 | 8.0094 | 116.3116 | -1414.0656 | -856.2953 | 0.93159 | 0.60556
ввод 6 кВ
п/ст Оргстекло 110/6 | Т-1 ТДНГ-15/110/6 |  | 77.3 | 5 | ввод 110 кВ
|  |  | 793 |  | ввод 6 кВ | 186.3 | 6.3 | 1648 | 1244.1 | 2 | 0.75 | 213.5 | 6.3 | 1920 | 1317 | 2.3 | 0.68 | 168.5 | 6.3 | 1509 | 1074 | 1.8 | 0.71
| Т-2 ТДН-15/110/6 |  | 77.3 | 5 | ввод 110 кВ
|  |  | 793 |  | ввод 6 кВ | 203.8 | 6.4 | 1788 | 1443 | 2.2 | 0.8 | 264.5 | 6.36 | 2460 | 1530 | 2.8 | 0.62 | 199.8 | 6.4 | 1755 | 1404 | 2.2 | 0.8
п/ст Ворошиловская 110/6 | Т-1 ТРДН-25/110/6 |  | 125.5 | 10 | ввод 110 кВ | 15.9 | 117 | 2805 | 1665 | 3.2 | 0.59 | 16.9 | 115.9 | 3063 | 1518 | 3.44 | 0.49 | 14.46 | 116.6 | 2496 | 1515 | 2.9 | 0.6
|  |  | 1144 |  | ввод 6 кВ
| Т-2 ТРДН-25/110/6 |  | 125.5 | 10 | ввод 110 кВ | 24.8 | 116.4 | 4080 | 2967 | 5 | 0.74 | 28.1 | 114.9 | 4656 | 3105 | 5.5 | 0.66 | 26.19 | 115.3 | 4308 | 2994 | 5.2 | 0.69
|  |  | 1144 |  | ввод 6 кВ
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления, в расстановке АЧР и ЧАПВ
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2020/2021г.г. | [17 empty] | Дата:16.12.2020 г.
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2020/2021г.г. |  |  |  |  | Нагрузка линий , МВт
Наименование питающего центра энергосистемы, с которого выполняется отключение |  | Номер отключаемой линии | Номер очереди | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
Игумновская ТЭЦ |  | 2Ц,4Ц,12Ц, 13Ц | ОП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП-1 "Оргстекло" |  | НИИП-3 | ОП | 20 | 0.051 | 0.058 | 0.06 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.053 | 0.063 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 0.05 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.051
ГПП-1 "Оргстекло" |  | 20Т1 | ОП | 20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
ГПП-2 "Ворошиловская" |  | 21Т1 | ОП | 20 | 0.3976 | 0.396 | 0.392 | 0.394 | 0.397 | 0.39 | 0.393 | 0.397 | 0.384 | 0.376 | 0.399 | 0.408 | 0.407 | 0.403 | 0.402 | 0.403 | 0.399 | 0.396 | 0.385 | 0.372 | 0.376 | 0.369 | 0.372 | 0.361
ГПП-2 "Ворошиловская" |  | 54Т1 | ОП | 20 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.03 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.027
ПС-3 |  | Астат | ОП | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП ООО "Компаунд" |  | РУ-0.4кВ ф.2,3,4,5,7,9,10, 11,15,16 | ОП | 20 | 0.154 | 0.149 | 0.149 | 0.189 | 0.149 | 0.172 | 0.147 | 0.187 | 0.156 | 0.178 | 0.177 | 0.203 | 0.19 | 0.165 | 0.177 | 0.168 | 0.193 | 0.172 | 0.174 | 0.16 | 0.178 | 0.177 | 0.192 | 0.153
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2019/2020г.г.
Уставка срабатывания АЧР |  | Место установки |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: Нагрузка линий, МВт
частота, Гц | время, сек. |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 3 ч.; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 9 ч.; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 18 ч.
47.5 | 0.5 | Игумновская ТЭЦ |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 8Ш,22Ш; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
0 | 0
0 | 0 | Игумновская ТЭЦ |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 43Ш; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.1644; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.26385; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0.20299
49.1 | 20
49.2 | 0.5 | П/ст 52 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: СМ-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
0 | 0
47.5 | 0.5 | П/ст 1 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: Трансформаторы Т-3, Т-4; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.9 | 35
47.5 | 0.5 | П/ст 12 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: синхронные и асинхронные двигатели; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.9 | 35
46.7 | 0.3 | ГПП-2 п/ст Ворошиловская |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 4.0832; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 4.4088; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 4.3296
48.7 | 60
47.2 | 0.5 | п/ст Ока |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ЛЭП-186; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 4.312; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 4.928; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 4.664
0 | 0
46.7 | 0.3 | ГПП-1 Оргстекло (от п/ст Ока ЛЭП-186) |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: НИИП-3; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.06; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.053; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0.053
48.7 | 60
47.2 | 0.3 | П/ст 14 |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: 3 синхронных двигателя; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 0
48.8 | 40
46.7 | 0.3 | ГПП-1 п/ст Оргстекло |  |  | Нагрузка линий , МВт 5 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 1.9464; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 2.3616; Нагрузка линий , МВт 15 ч.: 1.9248
48.7 | 60
Технический руководитель ____________________________ тел. ________________
Образец

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт (Мвар)
Дата:16.12.2020г. |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | пс ГПП-2 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН АЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 РЭ | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних, АЭ | Суммарная РЭ, Мвар | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (24-26)
[21 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(21+22+23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0-1 | 2.6928 | 1.6016 | 4.136 | 2.7896 | 1.6968 | 1.4472 | 1.9416 | 1.4808 | 0.000628 | 0 | 7.3924 | 11.8624 | -2.0033 | -1.9954 | -1.8619 | -1.1077 | -7.4945 | -17.723 | 7.2196 | 12.216 | 10.0812 |  | 3.639 | 13.7202 | 10.5716 | -2.8415 | 16.5617
1-2 | 2.6576 | 1.6104 | 4.1536 | 2.816 | 1.6944 | 1.4568 | 1.9008 | 1.488 | 0.000624 | 0 | 6.5833 | 11.7839 | -2.0504 | -2.0661 | -1.9954 | -1.0841 | -5.9941 | -17.338 | 6.599 | 12.0431 | 9.9536 |  | 3.5958 | 13.5494 | 10.71 | -1.5035 | 15.0529
2-3 | 2.5168 | 1.6016 | 4.136 | 2.8072 | 1.6752 | 1.4616 | 1.86 | 1.5024 | 0.000628 | 0 | 6.3319 | 15.2483 | -1.9718 | -2.0347 | -1.3748 | -1.0291 | -6.6932 | -24.2826 | 6.7325 | 15.4919 | 9.6773 |  | 3.5358 | 13.2132 | 10.7666 | -1.4777 | 14.6908
3-4 | 2.5784 | 1.5928 | 4.0832 | 2.7808 | 1.6776 | 1.4736 | 1.9464 | 1.5192 | 0.000624 | 0 | 6.709 | 15.2955 | -2.074 | -2.129 | -1.4612 | -1.0134 | -8.2409 | -23.9134 | 6.6775 | 15.5233 | 8.2721 |  | 3.6246 | 11.8967 | 11.1294 | -3.2888 | 15.1855
4-5 | 2.596 | 1.5664 | 4.0568 | 2.7456 | 1.6824 | 1.4664 | 1.9824 | 1.5312 | 0.000628 | 0 | 12.5459 | 13.5122 | -1.8461 | -1.6733 | -1.3041 | -0.80916 | -18.9485 | -21.3838 | 12.6716 | 13.7086 | 9.7716 |  | 3.6654 | 13.437 | 10.6641 | -13.4977 | 26.9348
5-6 | 2.6048 | 1.5312 | 4.0568 | 2.7104 | 1.6632 | 1.44 | 1.9416 | 1.476 | 0.000624 | 0 | 14.5413 | 13.4258 | -2.0897 | -2.0583 | -1.2884 | -0.72274 | -23.3714 | -21.4467 | 15.0362 | 13.7871 | 9.4897 |  | 3.6054 | 13.0952 | 10.1429 | -18.2866 | 31.3817
6-7 | 2.64 | 1.5048 | 4.1448 | 2.6928 | 1.7232 | 1.3872 | 1.908 | 1.4184 | 0.000628 | 0 | 16.7253 | 11.3204 | -1.9875 | -1.8619 | -1.2648 | -0.66775 | -27.2286 | -18.0215 | 17.2359 | 11.5796 | 10.265 |  | 3.6318 | 13.8968 | 9.3521 | -21.8007 | 35.6975
7-8 | 2.684 | 1.4872 | 4.2152 | 2.7016 | 1.8912 | 1.4688 | 2.0304 | 1.4688 | 0.00062 | 0 | 16.8824 | 9.0972 | -2.1918 | -1.8933 | -1.8461 | -0.91914 | -26.0267 | -12.7659 | 17.3852 | 9.3564 | 11.1021 |  | 3.9222 | 15.0243 | 10.0017 | -21.3041 | 36.3285
8-9 | 2.8864 | 1.5312 | 4.4088 | 2.8248 | 2.0424 | 1.4904 | 2.3616 | 1.6008 | 0.000596 | 0 | 14.5884 | 10.307 | -2.561 | -2.2625 | -1.9483 | -0.95057 | -22.1616 | -14.3685 | 15.0284 | 10.1341 | 10.2412 |  | 4.4046 | 14.6458 | 10.3068 | -17.719 | 32.3647
9-10 | 2.772 | 1.5312 | 4.0216 | 2.3936 | 2.064 | 1.4832 | 2.6328 | 1.656 | 0.000592 | 0 | 14.0857 | 6.7168 | -2.4589 | -2.2546 | -1.4926 | -0.98199 | -20.5904 | -7.6988 | 14.3056 | 6.7875 | 10.643 |  | 4.6974 | 15.3404 | 9.6329 | -15.3733 | 30.7137
10-11 | 2.8248 | 1.5048 | 3.9512 | 2.1208 | 2.0736 | 1.5144 | 2.6496 | 1.656 | 0.000592 | 0 | 14.7456 | 6.4497 | -2.4353 | -1.9561 | -1.7126 | -0.95057 | -22.6172 | -8.1623 | 14.9184 | 6.5754 | 9.6748 |  | 4.7238 | 14.3986 | 8.7521 | -17.507 | 31.9056
11-12 | 2.7808 | 1.452 | 4.7256 | 2.992 | 2.0664 | 1.512 | 2.5176 | 1.5696 | 0.000576 | 0 | 16.7174 | 6.6383 | -2.5532 | -1.964 | -2.129 | -1.0448 | -25.9167 | -8.5708 | 16.4896 | 6.5833 | 10.1146 |  | 4.5846 | 14.6991 | 9.1675 | -21.4766 | 36.1758
12-13 | 2.8424 | 1.496 | 4.5672 | 2.9656 | 2.028 | 1.4784 | 2.3592 | 1.5504 | 0.000544 | 0 | 15.3269 | 6.3712 | -2.4982 | -2.019 | -2.019 | -1.0291 | -23.8663 | -7.6124 | 16.2382 | 6.3004 | 10.5912 |  | 4.3877 | 14.979 | 9.5015 | -19.3508 | 34.3298
13-14 | 2.7984 | 1.4872 | 4.4968 | 2.9304 | 1.9896 | 1.4616 | 2.5008 | 1.5912 | 0.000548 | 0 | 14.502 | 6.709 | -2.5453 | -2.0425 | -1.799 | -1.0448 | -22.8214 | -8.4608 | 14.9891 | 6.5597 | 9.6206 |  | 4.4909 | 14.1115 | 9.1908 | -18.0252 | 32.1367
14-15 | 2.7632 | 1.5312 | 4.488 | 2.9304 | 1.92 | 1.4568 | 2.5296 | 1.6392 | 0.000564 | 0 | 12.4909 | 6.4497 | -2.7181 | -2.2546 | -1.7362 | -1.0213 | -18.4614 | -7.8873 | 12.8994 | 6.6697 | 9.7258 |  | 4.4502 | 14.176 | 9.5137 | -13.6886 | 27.8646
15-16 | 2.7456 | 1.5928 | 4.3648 | 2.8688 | 1.8696 | 1.44 | 2.3184 | 1.5744 | 0.000596 | 0 | 12.4752 | 7.2667 | -2.4432 | -2.1761 | -1.7047 | -0.78559 | -17.3537 | -8.6101 | 12.6402 | 7.471 | 10.7241 |  | 4.1886 | 14.9127 | 10.6419 | -12.2075 | 27.1202
16-17 | 2.684 | 1.5576 | 4.3824 | 2.8952 | 1.788 | 1.416 | 2.0424 | 1.4904 | 0.000624 | 0 | 15.3819 | 6.269 | -2.2311 | -1.9247 | -1.4769 | -0.94271 | -23.4578 | -6.0019 | 15.5547 | 6.1748 | 10.8372 |  | 3.831 | 14.6683 | 10.9336 | -17.9709 | 32.6391
17-18 | 2.7192 | 1.5312 | 4.3296 | 2.8336 | 1.7328 | 1.3896 | 1.9248 | 1.4568 | 0.000624 | 0 | 11.4382 | 6.0412 | -2.2389 | -1.964 | -1.4141 | -0.8563 | -17.9665 | -5.8369 | 11.941 | 5.8134 | 8.8085 |  | 3.6582 | 12.4668 | 10.4086 | -12.8315 | 25.2982
18-19 | 2.728 | 1.5224 | 4.2944 | 2.8248 | 1.7064 | 1.38 | 1.908 | 1.4376 | 0.000624 | 0 | 11.4225 | 4.9571 | -2.0425 | -1.8854 | -1.3198 | -0.7306 | -16.411 | -4.0065 | 11.9253 | 5.0121 | 10.5968 |  | 3.615 | 14.2119 | 10.5114 | -10.8983 | 25.1102
19-20 | 2.772 | 1.5664 | 4.2856 | 2.86 | 1.7112 | 1.3896 | 1.9344 | 1.44 | 0.000628 | 0 | 12.3338 | 4.6193 | -2.1839 | -2.0111 | -1.9797 | -0.98985 | -18.2729 | -2.6867 | 12.4831 | 4.4072 | 9.4379 |  | 3.6462 | 13.0842 | 10.5948 | -13.6563 | 26.7405
20-21 | 2.7544 | 1.5928 | 4.3296 | 2.9216 | 1.6872 | 1.3968 | 1.9488 | 1.4232 | 0.000628 | 0 | 12.0824 | 7.9738 | -2.3018 | -2.0975 | -1.4141 | -0.87986 | -17.8329 | -9.9535 | 12.161 | 8.2094 | 9.7786 |  | 3.6366 | 13.4152 | 10.5868 | -12.5812 | 25.9964
21-22 | 2.6928 | 1.5928 | 4.312 | 2.9128 | 1.7064 | 1.416 | 1.9392 | 1.4376 | 0.000624 | 0 | 11.4225 | 7.6202 | -1.964 | -1.9011 | -1.5633 | -0.78559 | -16.1046 | -9.5999 | 11.1633 | 7.7381 | 9.9586 |  | 3.6462 | 13.6048 | 10.4309 | -10.8091 | 24.4139
22-23 | 2.6048 | 1.6016 | 4.2944 | 2.948 | 1.6992 | 1.4304 | 2.004 | 1.5024 | 0.000628 | 0 | 6.4183 | 11.6896 | -2.0975 | -1.8933 | -1.5005 | -0.76988 | -6.2769 | -17.5973 | 6.8975 | 11.7132 | 10.3401 |  | 3.7038 | 14.0439 | 10.6248 | -1.0932 | 15.1371
23-24 | 2.596 | 1.6456 | 4.3032 | 2.9656 | 1.7064 | 1.4616 | 1.9776 | 1.4904 | 0.000628 | 0 | 8.6179 | 11.0061 | -2.019 | -1.8069 | -1.4769 | -0.78559 | -10.8255 | -16.3403 | 8.7122 | 11.1397 | 9.908 |  | 3.6846 | 13.5926 | 10.7763 | -5.7849 | 19.3775
Всего | 65.9352 | 39.2328 | 105.5376 | 71.232 | 48.4952 | 40.7184 | 58.06 | 44.4008 | 9.0146 | 10 | 302.761 | 230.6303 | -53.5067 | -34.1254 | -24.0832 | -5.9023 | -407.9346 | -282.269 | 316.9043 | 240.9949 | 239.6137 | 0 | 94.5698 | 334.1835 | 244.9125 | -304.9741 | 639.1576
Технический руководитель________________ тел._________

## сводная табл1
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 16.12.2020г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потребители, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 | 48.6172 | [5 empty] | 48.6172 | 10.5716 | -2.8415
1-2 | 46.7472 | [5 empty] | 46.7472 | 10.71 | -1.5035
2-3 | 43.9776 | [5 empty] | 43.9776 | 10.7666 | -1.4777
3-4 | 44.3844 | [5 empty] | 44.3844 | 11.1294 | -3.2888
4-5 | 48.6746 | [5 empty] | 48.6746 | 10.6641 | -13.4977
5-6 | 55.9696 | [5 empty] | 55.9696 | 10.1429 | -18.2866
6-7 | 66.6066 | [5 empty] | 66.6066 | 9.3521 | -21.8007
7-8 | 73.4612 | [5 empty] | 73.4612 | 10.0017 | -21.3041
8-9 | 68.7462 | [5 empty] | 68.7462 | 10.3068 | -17.719
9-10 | 53.8394 | [5 empty] | 53.8394 | 9.6329 | -15.3733
10-11 | 51.672 | [5 empty] | 51.672 | 8.7521 | -17.507
11-12 | 56.3338 | [5 empty] | 56.3338 | 9.1675 | -21.4766
12-13 | 56.9058 | [5 empty] | 56.9058 | 9.5015 | -19.3508
13-14 | 53.102 | [5 empty] | 53.102 | 9.1908 | -18.0252
14-15 | 49.4018 | [5 empty] | 49.4018 | 9.5137 | -13.6886
15-16 | 41.625 | [5 empty] | 41.625 | 10.6419 | -12.2075
16-17 | 34.2818 | [5 empty] | 34.2818 | 10.9336 | -17.9709
17-18 | 31.8776 | [5 empty] | 31.8776 | 10.4086 | -12.8315
18-19 | 33.2612 | [5 empty] | 33.2612 | 10.5114 | -10.8983
19-20 | 33.1424 | [5 empty] | 33.1424 | 10.5948 | -13.6563
20-21 | 42.285 | [5 empty] | 42.285 | 10.5868 | -12.5812
21-22 | 53.3468 | [5 empty] | 53.3468 | 10.4309 | -10.8091
22-23 | 54.458 | [5 empty] | 54.458 | 10.6248 | -1.0932
23-24 | 56.011 | [5 empty] | 56.011 | 10.7763 | -5.7849
Всего за сутки | 334.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.7282 | 244.9125 | -304.9741
Электро потребление за месяц
Технический руководитель_________________ тел.________
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [59 empty] | Дата: 16.12.2020г.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Cторонние потребители, МВт | [48 empty] | CСО, МВт | [18 empty] | Итого сторонние, МВт
| ОАО "Акрилат"(Сибур-Нефтехим), ГПП-2 | ООО "Тосол-Синтез", ГПП-2 | ЗАО "Экструдер", ГПП-2 | ЗАО "Эффект и Ко", ПС-1 | ЗАО НПО "Полет", ПС-2 | ООО "Экопол", ПС-3 | ЗАО "Мега-такт", ПС-8 | ООО "Астат", ПС-3 | ООО "Акридис", ПС-10 | ООО "Прайм", ПС-10 | ООО "Полимер-групп", ПС-12 | ООО "ММА", ГПП-1 | ЗАО "Оргсинтез-Ока", ПС-13, 36 | ТОО "НОРТА", ПС-22 | ФГУП "НИИП", ГПП-1 | Учреждение УЗ-62/9, ПС-32 | ООО "ПрофСоюз", ПС-23 | ООО "РУСНЕФТЕХИМ", ПС-23 | ООО "Завод ПКС", ПС-3 | ООО "ДПХИ-НН", ПС-3 | ООО "Химэкспо", ПС-3 | ООО "ППИ", ПС-3 | АО "ДОС", ГПП-2, ПС-55 | ООО "Евроком", ПС-3 | ИП "Мальцева О. В., ПС-2, ПС-22 | Астафьев С. А., ПС-50 | ФНПЦ "ННИИРТ", ГПП-1 | ООО "Синтез ОКА" |  |  |  | ООО "Тосол-Синтез" |  | ОАО "Дзержинск-химмаш" |  |  | ООО "Компаунд" | ООО "ОргсинтезПроЛаб" | ООО "Синтез ОКА" | [8 empty] | ОАО "Химмаш" |  | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ООО "Эл-Транс" | [12 empty] | ООО "Синтез Сервис 1"
[28 empty] | ф.17Ц, 35 кВ | ф.11Ш, 6 кВ | ф.40Ш, 6 кВ | ф.18Ц, 35 кВ | ф.9Ш, 6 кВ | ф.6Ш, 6 кВ | ф.47Ш, 6 кВ | ф.48Ш, 6 кВ | ф.50Ш, 6 кВ | ф.21Ш, 6 кВ | ф.14Ш, 6 кВ | ГРУ - 6кВ, 46Ш | ГРУ - 6кВ, 5Ш | ГРУ - 6кВ, 10Ш | ГРУ - 6кВ, 2Ш | ГРУ 6кВ, 15Ш | ГРУ - 6кВ, 41Ш | ГРУ - 6кВ, 20Ш | ГРУ - 6кВ, 17Ш | ПЭН 7 (23Ш) | яч. 5, БЭС - 110кВ | яч. 12, БЭС - 110кВ | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 139 | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП Южная | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 116 | ф.1Ц, 35 кВ | ф.2Ц, 35 кВ | ф.4Ц, 35 кВ | ф.5Ц, 35 кВ | ф.6Ц, 35 кВ | ф.7Ц, 35 кВ | ф.8Ц, 35 кВ | ф.11Ц, 35 кВ | ф.12Ц, 35 кВ | ф.15Ц, 35 кВ | ф.16Ц, 35 кВ | ф.18Ш, 6 кВ | ф.12Ш, 6 кВ | ф.10Ц, 35 кВ | ф.14Ц, 35 кВ | ф.25Ш, 6 кВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
0-1 | 4.1142 | 0.168 | 0.085 | 0.0055 | 0.001 | 0 | 0.2687 | 0 | 0.0812 | 0.0056 | 0 | 0.4955 | 0.3571 | 0 | 0.043 | 1.0494 | 0 | 8e-07 | 0.007 | 0.1102 | 0.004 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0 | 0.13584 | 0 | 0 | 0.29852 | 0.045707 | 0.077131 | 0.013569 | 0.64076 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.8619 | -2.0033 | -7.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8415
1-2 | 4.115 | 0.193 | 0.065 | 0.0055 | 0.001 | 0 | 0.228 | 0 | 0.082 | 0.006 | 0 | 0.481 | 0.3753 | 0 | 0.04 | 1.0101 | 0 | 1e-06 | 0.006 | 0.1104 | 0.004 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0.27996 | 0.045707 | 0.077131 | 0.013569 | 0.6253 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.9954 | -2.0504 | -5.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5035
2-3 | 4.1271 | 0.18 | 0.0795 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.2613 | 0 | 0.0835 | 0.006 | 0 | 0.4785 | 0.3585 | 0 | 0.04 | 1.0436 | 0 | 8e-07 | 0.006 | 0.1094 | 0.0042 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0 | 0.23139 | 0 | 0 | 0.26496 | 0.037851 | 0.077131 | 0.013569 | 0.63891 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.3748 | -1.9718 | -6.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4777
3-4 | 4.1103 | 0.173 | 0.0695 | 0.0062 | 0.001 | 0 | 0.2635 | 0 | 0.0915 | 0.0055 | 0 | 0.4785 | 0.3582 | 0 | 0.036 | 1.0306 | 0 | 1e-06 | 0.007 | 0.1101 | 0.041 | 0 | 0.045674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0.2871 | 0.038565 | 0.074988 | 0.013569 | 0.61664 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.4612 | -2.074 | -8.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2888
4-5 | 4.0893 | 0.159 | 0.08 | 0.0075 | 0.001 | 0 | 0.2633 | 0 | 0.0925 | 0.0055 | 0 | 0.4825 | 0.3582 | 0 | 0.036 | 1.1658 | 0.006 | 8e-07 | 0.007 | 0.1087 | 0.041 | 0 | 0.042674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 | 0 | 0.18469 | 0 | 0 | 0.28781 | 0.034995 | 0.074988 | 0.013569 | 0.62035 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.3041 | -1.8461 | -18.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4977
5-6 | 4.0945 | 0.17 | 0.0545 | 0.0075 | 0.001 | 0 | 0.2627 | 0 | 0.0845 | 0.006 | 0 | 0.4815 | 0.3755 | 0 | 0.033 | 0.96031 | 0.01 | 8e-07 | 0.007 | 0.1113 | 0.039 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 | 0 | 0.26096 | 0 | 0 | 0.2921 | 0.04285 | 0.074988 | 0.013569 | 0.61293 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.2884 | -2.0897 | -23.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2866
6-7 | 4.1135 | 0.183 | 0.0895 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.2583 | 0 | 0.0865 | 0.008 | 0 | 0.4905 | 0.369 | 0 | 0.033 | 1.1431 | 0.012 | 1e-06 | 0.007 | 0.112 | 0.039 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0 | 0.20483 | 0 | 0 | 0.30567 | 0.037851 | 0.074988 | 0.013569 | 0.60675 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.2648 | -1.9875 | -27.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.8007
7-8 | 4.0756 | 0.157 | 0.1585 | 0.0155 | 0.0012 | 0 | 0.2601 | 0 | 0.1125 | 0.0075 | 0 | 0.552 | 0.3753 | 0 | 0.035 | 1.0996 | 0.013 | 8e-07 | 0.0085 | 0.12 | 0.041 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0698 | 0 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.3021 | 0.038565 | 0.074274 | 0.014283 | 0.64509 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.8461 | -2.1918 | -26.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.3041
8-9 | 4.0623 | 0.261 | 0.1605 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.2657 | 0 | 0.1221 | 0.009 | 0 | 0.5945 | 0.3767 | 0 | 0.039 | 1.0111 | 0.012 | 8e-07 | 0.014 | 0.1246 | 0.028 | 0 | 0.046 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0.12298 | 0 | 0 | 0.31067 | 0.037851 | 0.074274 | 0.014283 | 0.595 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.9483 | -2.561 | -22.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.719
9-10 | 4.0554 | 0.258 | 0.1355 | 0.0385 | 0.0025 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.118 | 0.008 | 0 | 0.577 | 0.3752 | 0 | 0.0545 | 1.0244 | 0.012 | 8e-07 | 0.0115 | 0.135 | 0.026 | 0 | 0.046 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0856 | 0 | 0.19197 | 0 | 0 | 0.32852 | 0.03928 | 0.074988 | 0.013569 | 0.65623 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.4926 | -2.4589 | -20.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3733
10-11 | 4.0495 | 0.276 | 0.1225 | 0.0425 | 0.0025 | 0 | 0.2628 | 0 | 0.106 | 0.009 | 0 | 0.5925 | 0.3766 | 0 | 0.07 | 0.97531 | 0.012 | 8e-07 | 0.012 | 0.1402 | 0.025 | 0 | 0.042674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0709 | 0 | 0.27253 | 0 | 0 | 0.32281 | 0.038565 | 0.074274 | 0.014283 | 0.66736 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.7126 | -2.4353 | -22.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.507
11-12 | 4.0358 | 0.269 | 0.118 | 0.0425 | 0.0025 | 0 | 0.2654 | 0 | 0.116 | 0.0095 | 0 | 0.601 | 0.3769 | 0 | 0.0595 | 1.0559 | 0.015 | 1e-06 | 0.013 | 0.098 | 0.027 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.1774 | 0 | 0 | 0.31424 | 0.045707 | 0.076417 | 0.014283 | 0.63396 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2.129 | -2.5532 | -25.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.4766
12-13 | 4.0266 | 0.265 | 0.1115 | 0.0455 | 0.0025 | 0 | 0.2663 | 0 | 0.1045 | 0.0085 | 0 | 0.678 | 0.377 | 0 | 0.07 | 0.96823 | 0.015 | 8e-07 | 0.0126 | 0.088 | 0.027 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0.32281 | 0.047135 | 0.074274 | 0.014283 | 0.65004 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2.019 | -2.4982 | -23.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3508
13-14 | 4.0433 | 0.276 | 0.12 | 0.0425 | 0.002 | 0 | 0.2659 | 0 | 0.1095 | 0.015 | 0 | 0.656 | 0.3771 | 0 | 0.072 | 1.0084 | 0.012 | 8e-07 | 0.0125 | 0.101 | 0.026 | 0 | 0.043 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.1954 | 0 | 0 | 0.31352 | 0.038565 | 0.074274 | 0.014283 | 0.63087 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.799 | -2.5453 | -22.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0252
14-15 | 4.0631 | 0.284 | 0.137 | 0.0385 | 0.002 | 0 | 0.2617 | 0 | 0.103 | 0.014 | 0 | 0.6245 | 0.3769 | 0 | 0.0765 | 0.9982 | 0.012 | 8e-07 | 0.0125 | 0.1246 | 0.024 | 0 | 0.046674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.18297 | 0 | 0 | 0.33709 | 0.03928 | 0.076417 | 0.014283 | 0.64571 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.7362 | -2.7181 | -18.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6886
15-16 | 4.0887 | 0.282 | 0.11 | 0.0375 | 0.002 | 0 | 0.2653 | 0 | 0.0925 | 0.0145 | 0 | 0.578 | 0.3651 | 0 | 0.068 | 1.1492 | 0.013 | 8e-07 | 0.01 | 0.135 | 0.031 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0.33209 | 0.039994 | 0.075702 | 0.014283 | 0.68715 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.7047 | -2.4432 | -17.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2075
16-17 | 4.1694 | 0.286 | 0.104 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.2663 | 0 | 0.094 | 0.0135 | 0 | 0.5305 | 0.36 | 0 | 0.0565 | 1.1374 | 0.013 | 1e-06 | 0.009 | 0.1402 | 0.04 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0828 | 0 | 0.22796 | 0 | 0 | 0.30424 | 0.03928 | 0.074274 | 0.014998 | 0.67293 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.4769 | -2.2311 | -23.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9709
17-18 | 4.1551 | 0.259 | 0.0955 | 0.0265 | 0.001 | 0 | 0.26 | 0 | 0.087 | 0.012 | 0 | 0.4735 | 0.3578 | 0 | 0.038 | 1.1073 | 0.007 | 8e-07 | 0.007 | 0.11 | 0.004 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0.16026 | 0 | 0 | 0.28281 | 0.052849 | 0.074988 | 0.013569 | 0.64076 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.4141 | -2.2389 | -17.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8315
18-19 | 4.1442 | 0.284 | 0.1025 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.2531 | 0 | 0.0865 | 0.011 | 0 | 0.461 | 0.3596 | 0 | 0.032 | 1.1314 | 0.005 | 8e-07 | 0.007 | 0.1007 | 0.004 | 0 | 0.041 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.20911 | 0 | 0 | 0.29995 | 0.059991 | 0.072132 | 0.013569 | 0.62345 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.3198 | -2.0425 | -16.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8983
19-20 | 4.1233 | 0.198 | 0.101 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.2552 | 0 | 0.086 | 0.01 | 0 | 0.4805 | 0.3687 | 0 | 0.036 | 1.1361 | 0.004 | 1e-06 | 0.007 | 0.1002 | 0.004 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0 | 0.25068 | 0 | 0 | 0.28353 | 0.059276 | 0.071417 | 0.013569 | 0.68777 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.9797 | -2.1839 | -18.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6563
20-21 | 4.1512 | 0.204 | 0.089 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.2421 | 0 | 0.092 | 0.011 | 0 | 0.5395 | 0.3677 | 0 | 0.038 | 1.1421 | 0.004 | 8e-07 | 0.007 | 0.111 | 0.004 | 0 | 0.040674 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 | 0 | 0.3051 | 0 | 0 | 0.28067 | 0.059276 | 0.071417 | 0.013569 | 0.71065 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.4141 | -2.3018 | -17.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5812
21-22 | 4.122 | 0.202 | 0.101 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.2493 | 0 | 0.0875 | 0.011 | 0 | 0.5205 | 0.3645 | 0 | 0.043 | 1.11 | 0.004 | 8e-07 | 0.007 | 0.12 | 0.004 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 0 | 0.25239 | 0 | 0 | 0.28281 | 0.046421 | 0.071417 | 0.013569 | 0.65128 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.5633 | -1.964 | -16.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8091
22-23 | 4.1763 | 0.22 | 0.088 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.2451 | 0 | 0.0915 | 0.0105 | 0 | 0.53 | 0.3665 | 0 | 0.04 | 1.1059 | 0.004 | 1e-06 | 0.007 | 0.1114 | 0.004 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0 | 0.22068 | 0 | 0 | 0.26496 | 0.04285 | 0.075702 | 0.013569 | 0.67416 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.5005 | -2.0975 | -6.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0932
23-24 | 4.17 | 0.22 | 0.1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.2433 | 0 | 0.0885 | 0.0085 | 0 | 0.4975 | 0.3636 | 0 | 0.042 | 0.96588 | 0.004 | 8e-07 | 0.007 | 0.112 | 0.004 | 0 | 0.042035 | 0 | 0.0013641 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0 | 0.1804 | 0 | 0 | 0.26139 | 0.038565 | 0.075702 | 0.013569 | 0.66983 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.4769 | -2.019 | -10.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7849
Всего за сутки | 98.4757 | 5.427 | 2.4775 | 0.5117 | 0.0342 | 0 | 6.1958 | 0 | 2.2988 | 0.2251 | 0 | 12.8745 | 8.837 | 0 | 1.131 | 25.5294 | 0.189 | 2.06e-05 | 0.2116 | 2.744 | 0.4952 | 0 | 1.0464 | 0 | 0.032738 | 0 | 3.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6207 | 0 | 4.8781 | 0 | 0 | 7.1603 | 1.047 | 1.7933 | 0.33281 | 15.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.0832 | -53.5067 | -424.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.9741
Электропотребление за месяц
Технический руководитель_________________ тел.________