## Форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций (по состоянию на 31.12.2020г)
ЗАО "Транссетьком-Волга"
наименование сетевой организации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 91.0606 | Договора аренды имущества : № 35/12-А от 29.11.2012; №434-68 от 15.09.2014; б/н от 28 мая 2015; б/н от 28 октября 2015 ; 2/А-4/20 от 01.01.2020 ; На имущество, находящееся в собственности - акты о приеме-передаче объекта ОС по форме ОС-1 : №ТС-6 от 21.09.2017; №ТС-7 от 21.09.2017; №ТС-8 от 21.09.2017; №ТС-9 от 21.09.2017; №ТС-2 от 25.01.2019;№ТС-3 от 15.02.2019; №ТС-4 от 25.02.2019;№2 от 31.07.2019; №1 от 24.01.2020; №2 от 24.01.2020
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 59.9356
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1)
65.8195
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) | Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии №388-юр от 02.03.2016 г
261
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. | 664 | Договора аренды имущества : № 35/12-А от 29.11.2012; №434-68 от 15.09.2014; б/н от 28 мая 2015; б/н от 28 октября 2015 ; 2/А-4/20 от 01.01.2020 ; 2/А-5/20 от 01.01.2020 ; На имущество, находящееся в собственности - акты о приеме-передаче объекта ОС по форме ОС-1: №ТС-5 от 21.09.2017; № ТС-10 от 21.09.2017; №3 от 01.10.2019 ;№ 2 от 24.01.2020
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C | 23
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | 5
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | 5
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
____________Директор _____________ ______Холзаков Д.С.___________ ____________________

## Форма 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за | [15 empty] | 2020 | год
Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | «01-27» | 6 (6.3) | 10,17 2020.01.13 | 14,50 2020.01.13 | В | 4.55 | ПС-27 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 13.01.2020 10.17 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
2 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 48Т-2 | 6 (6.3) | 09,00 2020.01.24 | 09,50 2020.01.24 | П | 0.833 | ПС-48 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 24.01.2020. 9.00 |  |  | 1
3 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 47Ш | 6 (6.3) | 11,05 2020.01.28 | 15,05 2020.01.29 | П | 28 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 28.01.2020 11. 05 |  |  | 1
4 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 48Ш | 6 (6.3) | 11,05 2020.01.28 | 14,30 2020.01.29 | П | 27.416 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 28.01.2020 11. 05 |  |  | 1
5 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 48Т-1 | 6 (6.3) | 11,30 2020.01.29 | 13,30 2020.01.29 | П | 2 | ПС-48 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 29.01.2020. 11.30 |  |  | 1
6 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | яч. 46р | 6 (6.3) | 09,05 2020.02.05 | 10,20 2020.02.07 | А | 49.25 | ПС | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 05.02.2020 09.05 |  |  | 0
7 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Фидер 41ш | 6 (6.3) | 09,05 2020.02.05 | 14,00 2020.02.06 | А | 28.916 | ПС-41 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 05.02.2020 09.05 |  |  | 0
8 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | «ЭФФЕКТ» | 6 (6.3) | 09,40 2020.02.05 | 13,40 2020.02.07 | А | 52 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 05.02.2020 9.40 |  |  | 0
9 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | КВЛ -116 | 110 | 05,23 2020.02.07 | 16,30 2020.02.07 | П | 11.116 | КВЛ -116 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.02.2020 5.23 |  |  | 1
10 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | ОТ-2 | 110 | 08,47 2020.02.08 | 15,35 2020.02.11 | А | 78.8 | ПС | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08.02.2020 8.47 |  |  | 0
11 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | КВЛ -116 | 110 | 05,29 2020.02.14 | 18,24 2020.02.14 | П | 12.916 | КВЛ -116 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.02.2020 5.29 |  |  | 1
12 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | КВЛ -116 | 110 | 05,31 2020.02.15 | 17,41 2020.02.15 | П | 12.166 | КВЛ -116 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.02.2020 5.31 |  |  | 1
13 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 1Б-3 | 6 (6.3) | 02,00 2020.02.16 | 13,43 2020.02.18 | А | 59.716 | ПС-1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 16.02.2020 02.00 |  |  | 0
14 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | НИИРТ-2 | 10 (10.5) | 14,00 2020.02.27 | 14,45 2020.02.28 | П | 24.75 | ВЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 27.01.2020 14.00 |  |  | 1
15 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ФОС-1 | 6 (6.3) | 09,15 2020.03.05 | 09,40 2020.03.05 | П | 0.416 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 05.03.2020 9.15 |  |  | 1
16 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | ФОС-2 | 6 (6.3) | 09,40 2020.03.05 | 10,10 2020.03.05 | П | 0.5 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 05.03.2020 9.40 |  |  | 1
17 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 43Ш | 6 (6.3) | 08,20 2020.03.11 | 14,03 2020.03.14 | П | 77.716 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.03.2020г 08.20 |  |  | 1
18 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 39Ш | 6 (6.3) | 07,40 2020.03.12 | 09,20 2020.03.12 | П | 1.666 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.03.2020г 07.40 |  |  | 1
19 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 20-3 Корунд-С | 6 (6.3) | 13,00 2020.03.12 | 13,50 2020.03.12 | П | 0.833 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.03.2020 13.00 |  |  | 1
20 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ВОХР Корунд-С | 6 (6.3) | 13,00 2020.03.12 | 13,50 2020.03.12 | П | 0.833 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.03.2020 13.00 |  |  | 1
21 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ВОХР Шлагбаум Корунд-С | 6 (6.3) | 13,00 2020.03.12 | 13,50 2020.03.12 | П | 0.833 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.03.2020 13.00 |  |  | 1
22 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | Гл.контора к.38 | 6 (6.3) | 13,00 2020.03.12 | 13,50 2020.03.12 | П | 0.833 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.03.2020 13.00 |  |  | 1
23 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 20-4 Корунд-С | 6 (6.3) | 13,00 2020.03.12 | 13,50 2020.03.12 | П | 0.833 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.03.2020 13.00 |  |  | 1
24 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | К.125 Корунд-С | 6 (6.3) | 13,00 2020.03.12 | 13,50 2020.03.12 | П | 0.833 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.03.2020 13.00 |  |  | 1
25 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ИП Астафьев | 6 (6.3) | 13,00 2020.03.12 | 13,50 2020.03.12 | П | 0.833 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.03.2020 13.00 |  |  | 1
26 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 44Т-1 | 6 (6.3) | 09,05 2020.03.17 | 09,55 2020.03.17 | П | 0.833 | ПС | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 17.03.2020 9.05 |  |  | 1
27 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | К. 10-1 ИП Белов | 6 (6.3) | 12,30 2020.03.24 | 13,30 2020.03.24 | П | 1 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 24.03.2020 12.30 |  |  | 1
28 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | К. 10-1 ИП Белов | 6 (6.3) | 12,30 2020.03.24 | 13,30 2020.03.24 | П | 1 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 24.03.2020 12.30 |  |  | 1
29 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | К. 10-1 ИП Белов | 6 (6.3) | 12,30 2020.03.24 | 13,30 2020.03.24 | П | 1 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 24.03.2020 12.30 |  |  | 1
30 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ОЖДЦ | 6 (6.3) | 12,00 2020.03.26 | 13,15 2020.03.26 | П | 1.25 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.03.2020 12.00 |  |  | 1
31 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ЭЛПРОКОМ (яч.9 ПС3) | 6 (6.3) | 10,30 2020.03.31 | 14,15 2020.03.31 | П | 3.75 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 31.03.2020 10.30 |  |  | 1
32 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ОЖДЦ | 6 (6.3) | 09,00 2020.04.08 | 00,10 2020.04.09 | В | 15.166 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 |  | 08.04.2020 9.00 | 3.4.14 |  | 1
33 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Элпроком (ЭЛСК НН) | 6 (6.3) | 09,50 2020.04.14 | 13,30 2020.04.14 | П | 3.666 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.04.2020 9.50 |  |  | 1
34 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Элпроком (ЭЛСК НН) | 6 (6.3) | 09,50 2020.04.14 | 09,50 2020.04.14 | П | 0 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.04.2020 |  |  | 0
35 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ИП Володин | 6 (6.3) | 20,15 2020.04.19 | 20,30 2020.04.19 | В | 0.25 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  | 19.04.2020 20.15 | 3.4.14 |  | 1
36 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | Эффект и К | 6 (6.3) | 20,15 2020.04.19 | 20,15 2020.04.19 | В | 0 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | 19.04.2020 20.15 | 3.4.14 |  | 0
37 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | Оргсинтез ОКА | 6 (6.3) | 20,15 2020.04.19 | 20,15 2020.04.19 | В | 0 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | 19.04.2020 20.15 | 3.4.14 |  | 0
36 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | Эффект и К | 6 (6.3) | 20,15 2020.04.19 | 20,15 2020.04.19 | В | 0 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | 19.04.2020 20.15 | 3.4.14 |  | 0
37 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | Оргсинтез ОКА | 6 (6.3) | 20,15 2020.04.19 | 20,15 2020.04.19 | В | 0 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | 19.04.2020 20.15 | 3.4.14 |  | 0
38 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | К-с 239 0.4к В | 0.38 | 14,50 2020.04.24 | 14,55 2020.04.24 | В | 0.08 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 24.04.2020 | 3.4.14 |  | 1
39 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Фидер 18Ц | 35 | 10,01 2020.05.06 | 10,05 2020.05.06 | П | 0.067 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.05.2020г 10.01 |  |  | 1
40 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | 21Т-1 | 6 (6.3) | 09,25 2020.05.08 | 10,10 2020.05.08 | П | 0.75 | ПС | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 08.05.2020 9.25 |  |  | 1
41 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 1СШ 110кВ,ШСВМ СК | 110 | 09,20 2020.05.18 | 09,00 2020.05.29 | П | 263.667 | КЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.05.2020г 09.20 |  |  | 1
42 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | ВЛ-115 | 110 | 06,15 2020.05.19 | 18,12 2020.05.19 | П | 11.95 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.05.20 6.15 |  |  | 1
43 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Тр-р 1Т | 110 | 11,15 2020.05.19 | 14,55 2020.05.19 | П | 3.667 | КЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.05.20 11.15 |  |  | 1
44 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | ВЛ-Игумновская | 110 | 05,40 2020.05.20 | 17,49 2020.05.20 | П | 12.15 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.05.20 5.40 |  |  | 1
45 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Тр-р 4Т | 110 | 11,11 2020.05.21 | 15,16 2020.05.21 | П | 4.083 | КЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.05.20 11.11 |  |  | 1
46 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КВЛ | КВЛ-116 | 110 | 05,18 2020.05.24 | 14,56 2020.05.24 | П | 9.633 | КВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.05.20 5.18 |  |  | 1
47 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | 55Т-2 | 6 (6.3) | 15,10 2020.05.31 | 15,10 2020.05.31 | В | 0 | ПС | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 31.05.2020 15.10 | 3.4.8 | 4.21 | 0
48 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | ВЛ-115 | 110 | 05,49 2020.06.02 | 19,45 2020.06.02 | П | 13.933 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02.06.20 5.49 |  |  | 1
49 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 10Ш | 6 (6.3) | 06,00 2020.06.03 | 13,40 2020.06.04 | П | 31.667 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 03.06.2020г 06.00 |  |  | 1
50 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | ВЛ-Игумновская | 110 | 05,50 2020.06.04 | 18,21 2020.06.06 | П | 60.517 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04.06.20 5.50 |  |  | 1
51 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | 20Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.04 | 10,00 2020.06.04 | П | 1 | ПС | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 04.06.2020. 9.00 |  |  | 1
52 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | 20Т-2 | 6 (6.3) | 09,05 2020.06.04 | 10,05 2020.06.04 | П | 1 | ПС | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 04.06.2020 9.05 |  |  | 1
53 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | 21Т-1; 21Т-2 | 6 (6.3) | 10,05 2020.06.04 | 10,35 2020.06.04 | П | 0.5 | ПС | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 04.06.2020 10.05 |  |  | 1
54 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | 44Т-1; 54Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.10 | 10,00 2020.06.10 | П | 1 | ПС | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.06.2020 9.00 |  |  | 1
55 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | 44Т-2; 54Т-2 | 6 (6.3) | 10,10 2020.06.10 | 11,05 2020.06.10 | П | 0.917 | ПС | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.06.2020 10.10 |  |  | 1
56 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ПС | 33Т-1; 34Т-1; 33Т-2; 34Т-2 | 6 (6.3) | 11,10 2020.06.10 | 12,10 2020.06.10 | П | 1 | ПС | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 10.06.2020 11.10 |  |  | 1
57 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ПС | 7Ц | 35 | 10,12 2020.06.15 | 15,00 2020.06.18 | П | 76.8 | ПС | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.06.20 10.12 |  |  | 1
58 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | ВЛ-115 | 110 | 05,45 2020.06.16 | 18,57 2020.06.17 | П | 37.2 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.06.20 05.45 |  |  | 1
59 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | 1Т | 110 | 11,25 2020.06.16 | 14,50 2020.06.16 | П | 3.417 | КЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.06.20 11.25 |  |  | 1
60 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | КВЛ-116 | 110 | 11,03 2020.06.18 | 23,20 2020.06.19 | П | 36.283 | КЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.06.20. 11.03 |  |  | 1
61 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | 4Т | 110 | 11,03 2020.06.19 | 15,16 2020.06.19 | П | 4.217 | КЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.06.20 11.03 |  |  | 1
62 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | ВЛ-Южная | 110 | 18,05 2020.06.21 | 18,00 2020.06.22 | П | 23.917 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.06.20 18.05 |  |  | 1
63 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | ВЛ-Игумновская | 110 | 05,34 2020.06.22 | 16,30 2020.06.23 | П | 34.933 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.06.20 05.34 |  |  | 1
64 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КВЛ | НИИРТТ-2 | 10 (10.5) | 09,25 2020.07.04 | 12,00 2020.07.04 | П | 2.583 | КВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 04.07.2020 9.25 |  |  | 1
65 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ВЛ | ВЛ-110 | 110 | 23,39 2020.07.08 | 00,16 2020.07.09 | В | 0.616 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08.07.2020 23.39 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
66 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | ВЛ | ВЛ-110 | 110 | 13,50 2020.07.09 | 23,20 2020.07.09 | П | 9.5 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09.07.2020 13.50 |  |  | 1
67 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | КВЛ-116 | 110 | 05,25 2020.07.26 | 18,23 2020.07.26 | П | 12.966 | ВЛ | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.07.2020 05:25 |  |  | 1
68 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | Глихим (Синтез-Ацетон) | 6 (6.3) | 09,05 2020.08.05 | 10,35 2020.08.05 | П | 1.5 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 05.08.2020г. 09.05 |  |  | 1
69 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КВЛ | НИИРТТ-1 | 10 (10.5) | 12,00 2020.08.06 | 15,45 2020.08.10 | П | 99.75 | КВЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 06.08.2020г. 12.00 |  |  | 1
70 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | Прима-Лекс | 6 (6.3) | 14,00 2020.08.06 | 16,05 2020.08.06 | П | 2.083 | КЛ | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 06.08.2020г. 14.00 |  |  | 1
71 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | ВЛ | Ф 7Ц | 35 | 09,05 2020.08.19 | 14,16 2020.08.19 | П | 5.183 | ВЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.08.2020 09.05 |  |  | 1
72 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КВЛ | НИИРТТ-2 | 10 (10.5) | 08,20 2020.08.21 | 15,15 2020.08.31 | П | 246.916 | КВЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 21.08.2020г. 8.20 |  |  | 1
73 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КВЛ | НИИРТТ-1 | 10 (10.5) | 05,20 2020.08.28 | 10,30 2020.08.30 | П | 53.166 | КВЛ | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 28.08.2020г. 5.20 |  |  | 1
74 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КВЛ | АКРИЛАТ 3 | 6 (6.3) | 09,50 2020.09.10 | 12,10 2020.09.10 | П | 2.333 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.09.20 9.50 |  |  | 1
75 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КВЛ | АКРИЛАТ 4 | 6 (6.3) | 13,30 2020.09.10 | 14,00 2020.09.10 | П | 0.5 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 10.09.20. 13.30 |  |  | 1
76 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КВЛ | АКРИЛАТ 1 | 6 (6.3) | 09,50 2020.09.14 | 15,25 2020.09.14 | П | 5.583 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 14.09.20 9.50 |  |  | 1
77 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 14ш | 6 (6.3) | 08,00 2020.09.15 | 12,36 2020.09.15 | П | 4.6 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 15.09.2020 08.00 |  |  | 1
78 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 6ш | 6 (6.3) | 08,51 2020.09.17 | 13,40 2020.09.17 | П | 4.816 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 17.09.2020 08.51 |  |  | 1
79 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | 21ш | 6 (6.3) | 09,05 2020.09.28 | 16,30 2020.09.28 | П | 7.416 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 28.09.2020 09.05 |  |  | 1
80 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Яч №46р (компаунд) | 6 (6.3) | 09,30 2020.09.28 | 14,16 2020.09.28 | П | 4.766 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 28.09.2020 09.30. |  |  | 1
81 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка ДОС | КЛ | ЭЛПРОКОМ | 6 (6.3) | 09,30 2020.10.07 | 10,25 2020.10.07 | П | 0.9167 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 07.10.2020 9.30 |  |  | 1
82 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Ф 21ш | 6 (6.3) | 09,03 2020.11.02 | 15,29 2020.11.02 | П | 6.433 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 02.11.2020 9.03 |  |  | 1
83 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Яч №46 КРУ | 6 (6.3) | 09,07 2020.11.02 | 15,33 2020.11.02 | П | 6.433 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 02.11.2020 9.07 |  |  | 1
84 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Яч №46 КРУ | 6 (6.3) | 11,40 2020.11.22 | 13,09 2020.11.22 | П | 1.483 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 22.11.2020 11.40 |  |  | 1
85 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | Ф 7ц | 35 | 09,35 2020.11.26 | 11,11 2020.11.26 | П | 1.6 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.11.2020. 9.35 |  |  | 1
86 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 2Б-ТП2 | 6 (6.3) | 13,50 2020.12.02 | 14,40 2020.12.02 | П | 0.833 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 02.12.20 13.50 |  |  | 1
87 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | ВЛ «Игумновская» | 110 | 08,48 2020.12.23 | 15,26 2020.12.23 | П | 6.633 | КЛ |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.12.2020 08.48 |  |  | 1
88 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | ИП Володин | 6 (6.3) | 08,55 2020.12.26 | 09,05 2020.12.26 | П | 0.167 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.12.2020 8.55 |  |  | 1
89 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 39Ш | 6 (6.3) | 09,25 2020.12.26 | 09,54 2020.12.26 | П | 0.483 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.12.2020 9.25 |  |  | 1
90 | Закрытое акционерное общество "Транссетьком-Волга" площадка Игумновская ТЭЦ | КЛ | 43Ш | 6 (6.3) | 08,30 2020.12.28 | 11,29 2020.12.28 | П | 2.983 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 28.12.2020 08.30 |  |  | 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | х | х | х | х | 80 | 19 | 66 | 13 | 22 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | 80
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | 18 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 18
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
[6 empty] | ДИРЕКТОР |  | Холзаков Д.С. | [18 empty] | Степанов О.В.
[6 empty] | Должность |  | Ф.И.О. |  |  | подпись | [15 empty] | Ф.И.О. | Подпись
__1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после (с) 2018 года за 2020 год
____________________________________________________________________________________________ (наименование сетевой организации)
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения (значение)
1 | 2 | 3
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 261
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 72
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 175
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 14
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.0768
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 0.01533
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi, рем), час | 5.1691
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi, рем) | 0.31801
____________Директор _____________ ______Холзаков Д.С.___________ ____________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## ф.1.5 Предлож_ТСО
Форма 1.7 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
_________________________________________ЗАО "Транссетьком-Волга"___________________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
2020г
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  |  | 0.13145
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 0.00839
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1
* Плановые значения показателей надежности и качества на 2019 год заполняются на основании решения РСТ Нижегородской области
** Информация предоставляется справочно
*** В редакции приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256
_____Директор____________ |  | _____Холзаков Д.С.________ |  | __________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Note on D8: lvpleo: Укажите плановые значения

## ф.2.4 Предлож_ТСО (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
_____________________________________________________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
|  |  |  | р= | 0.015
Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г
Ин | #REF!
1.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. в) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. г) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
6.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
6.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Ис | #REF!
1.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Рс | #REF!
1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.1. |  |  |  | --- | ---
1.2. |  |  |  | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.4. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.5. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.6. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. в) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальной сетевой организацией | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | --- | ---
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного периода регулирования. ** Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 Приложения.
_______________________________________ | ________________________ |  | ___________________________
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ПоказТехприсоед (Птпр)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2020г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 7
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
| max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) | 7
| Пзаяв_тпр | 1
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2020г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 4
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
| max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) | 4
| Пнс_тпр | 1
1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, Птпр
| Птпр | 1
________________Директор_______________ _______Холзаков Д.С._______ _____________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Форма 4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации за 2020 год
____________________ЗАО "Транссетьком-Волга"_____________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
К = | 0.25
№ | Наименование показателя | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | ---
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | (4) | ---
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | (2) | 0.0768
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | (3) | 0.01533
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | (11) | ---
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | пп. 4.1 | ---
8 | Плановое значение показателя Птпр, Птпрпл | пп. 4.1 | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Птсопл | пп. 4.1 | ---
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | пп. 4.1 | ---
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | пп. 4.2 | 0.13145
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | пп. 4.2 | 0.00839
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад (для Пп) | пп. 5 | ---
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 (для Пsaidi) | пп. 5 | 1
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 (для Пsaifi) | пп. 5 | -1
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5 | ---
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для Птпр) технологические присоединения | пп. 5 | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5 | ---
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (исполнение Единых стандартов качетва обслуживания) | пп. 5 | 0
| Проверка Пsaidi_план на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaidi_факт на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaifi_план на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaifi_факт на равенство нулю | 10
____Директор________ ______Холзаков Д.С.______ ____________________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
Note on B18: rst19usr: для Пп
Note on B19: rst19usr: для Пsaidi
Note on B20: rst19usr: для Пsaifi
Note on B22: rst19usr: для Птпр
Note on B23: rst19usr: для Птсо
Note on D24: rst19usr: Пишется значение "нуль" или "минус 1"

## Форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2020 год
_____________ЗАО "Транссетьком-Волга"_______________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Наименование показателя | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5 | ---
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п.5 | 1
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п.5 | -1
4 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (ЕНЭС), Ккач | п.5 | ---
5 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | п.5 | ---
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | п.5 | 0
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п.5 | 0
______Директор__________ _________Холзаков Д.С.__________ ____________________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)