## Нагрузка_ПС
Таблица нагрузок вводов потребительских подстанций 110-35 кВ | [19 empty] | Дата: 15.06.2022г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [7 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Наименование подстанции, класс напряжения | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Наименование, класс напряжения трансформатора, линии 35-110 кВ | Пропускная способность ЛЭП (при температуре +25оС) или номинальный ток обмоток трансформатора, А | Положение РПН(ПБВ) | Наименование присоединения, трансформатора или ЛЭП | 04-00 ч. | [5 empty] | 10-00ч. | [5 empty] | 21-00 ч.
[6 empty] | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф | I /А/ | U /кВ/ | P /кВт/ | Q /кВар/ | S, МВА | tgф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Игумновская ТЭЦ 110/35/6 | ЛЭП "Игумновская" | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 132.09 | 116.8 | 3692 | 8081.2 | 8.8 | 2.1 | 125.3 | 115.84 | 6574.3 | 5054 | 8.29 | 0.76 | 113.9 | 117.06 | 4958.8 | 5995.8 | 7.78 | 1.2
ввод 6 кВ
| ЛЭП "Южная" | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 21.89 | 117.2 | 1025.2 | 1059.6 | 1.47 | 1.03 | 27.54 | 115.8 | 1393.8 | 1181 | 1.82 | 0.84 | 28.32 | 117.38 | 1432 | 1253.8 | 1.9 | 0.87
ввод 6 кВ
Игумновская ТЭЦ 110/35/6 | ЛЭП №115 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 130.64 | 117.2 | 3857.2 | 7965.6 | 8.85 | 2.06 | 123.11 | 115.54 | 6401.1 | 4968.5 | 8.1 | 0.77 | 113.55 | 117.12 | 4932.8 | 5891.8 | 7.6 | 1.19
ввод 6 кВ
| ЛЭП №116 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 219 | 116.84 | 6149.3 | 13435.7 | 14.77 | 2.18 | 190.94 | 115.82 | 10723.6 | 7,146,7 | 12.88 | 0.66 | 173.79 | 117.1 | 7609.6 | 8911.7 | 11.71 | 1.17
ввод 6 кВ
| ЛЭП №139 | 110 кВ | 610 |  | ввод 110 кВ | 5.17 | 117.06 | 243.7 | 257.4 | 0.35 | 1.05 | 7.82 | 115.84 | 360.58 | 363 | 0.51 | 1 | 6.41 | 117.43 | 314.2 | 309.6 | 0.44 | 0.98
ввод 6 кВ
п/ст Оргстекло 110/6 | Т-1 ТДНГ-15/110/6 |  | 77.3 | 5 | ввод 110 кВ
|  |  | 793 |  | ввод 6 кВ | 162.8 | 6.48 | 449.4 | 414.2 | 0.61 | 0.92 | 176.4 | 6.4 | 473 | 451 | 0.65 | 0.95 | 141.48 | 6.48 | 341.7 | 410.6 | 0.53 | 1.2
| Т-2 ТДН-15/110/6 |  | 77.3 | 5 | ввод 110 кВ
|  |  | 793 |  | ввод 6 кВ | 159.24 | 6.48 | 442.7 | 415.7 | 0.6 | 0.93 | 218.84 | 6.4 | 642.1 | 470.3 | 0.79 | 0.73 | 173.2 | 6.48 | 498.9 | 421 | 0.65 | 0.84
п/ст Ворошиловская 110/6 | Т-1 ТРДН-25/110/6 |  | 125.5 | 10 | ввод 110 кВ | 13.44 | 117.88 | 762.9 | 507 | 0.91 | 0.66 | 14.54 | 116.53 | 835.7 | 515.1 | 0.98 | 0.61 | 13.97 | 118.24 | 797.5 | 520 | 0.95 | 0.65
|  |  | 1144 |  | ввод 6 кВ
| Т-2 ТРДН-25/110/6 |  | 125.5 | 10 | ввод 110 кВ | 20.76 | 116.9 | 1119.5 | 846.9 | 1.4 | 0.75 | 22.06 | 115.47 | 1221.8 | 920.8 | 1.47 | 0.67 | 21.64 | 117.24 | 1159.24 | 890 | 1.46 | 0.76
|  |  | 1144 |  | ввод 6 кВ
Примечание: заполнять при наличии подстанции 35-110 кВ на балансе потребителя
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52

## АЧР+гр вр
Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления.
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [16 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
1. График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022г.г. | [8 empty] | 2022 г | [7 empty] | Дата 15.06.2022 г
График временного отключения потребления электрической энергии на период 2021/2022г.г. | [5 empty] | Нагрузка линий , МВт
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода графиков | Время отключения мин. | 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 12 ч. | 13 ч. | 14 ч. | 15 ч. | 16 ч. | 17 ч. | 18 ч. | 19 ч. | 20 ч. | 21 ч. | 22 ч. | 23 ч. | 24 ч.
1 | Учреждение УЗ-62/9 | ПС-32 | фид.УЗ 62/9-1; фид.УЗ 62/9-2; | ОП | 20 | 0.256 | 0.215 | 0.232 | 0.182 | 0.225 | 0.189 | 0.216 | 0.27 | 0.385 | 0.46 | 0.457 | 0.356 | 0.405 | 0.426 | 0.369 | 0.315 | 0.298 | 0.312 | 0.347 | 0.323 | 0.26 | 0.289 | 0.3 | 0.272
2 | ООО "Тосол-Синтез" | ГПП-2 "Ворошиловская" | ф.В2-40 яч.6; ф. В3-40 яч.29 | ОП | 20 | 0.139 | 0.137 | 0.136 | 0.125 | 0.117 | 0.117 | 0.109 | 0.206 | 0.275 | 0.254 | 0.272 | 0.232 | 0.239 | 0.261 | 0.239 | 0.239 | 0.19 | 0.191 | 0.174 | 0.157 | 0.13 | 0.12 | 0.124 | 0.128
3 | ЗАО "Экструдер" | ГПП-2 "Ворошиловская" | ф.44Т1 яч.5;ф.44Т2 яч.44;ф.54Т1 яч.21;ф.54Т2 яч.42; ф.33Т1; ф.34Т1; ф.35Т1 яч.31;ф.33Т2; ф.3 4Т2; ф.35Т2 яч.20; | ОП | 20 | 0.266 | 0.233 | 0.226 | 0.26 | 0.233 | 0.244 | 0.257 | 0.307 | 0.335 | 0.334 | 0.357 | 0.371 | 0.325 | 0.345 | 0.287 | 0.232 | 0.236 | 0.253 | 0.242 | 0.232 | 0.255 | 0.232 | 0.218 | 0.245
4 | ЗАО "Мега-такт" | ПС-8 | ф. "9Т1" яч.7; ф. "9Т2" яч.8; ф. "49Т1" яч.11; ф. "49Т2" яч.4; | ОП | 20 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.084 | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.126 | 0.127 | 0.123 | 0.123 | 0.1 | 0.112 | 0.116 | 0.123 | 0.102 | 0.102 | 0.104 | 0.098 | 0.086 | 0.078 | 0.077 | 0.076 | 0.077
5 | ООО "Акридис" | ПС-10 | ф. 175-1; ф. 175-2; ф. 175-3; ф. 175-4; ф. 175-5; ф. 175-6; ф. 175-осв. | ОП | 20 | 0.092 | 0.081 | 0.081 | 0.085 | 0.081 | 0.079 | 0.078 | 0.092 | 0.102 | 0.127 | 0.141 | 0.136 | 0.141 | 0.138 | 0.131 | 0.104 | 0.088 | 0.081 | 0.082 | 0.079 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.091
6 | ООО "ММА" | ПС-10 | ф. 25Т1 яч. 16; ф. 25Т2 яч. 32; | ОП | 20 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.02619 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00117 | 0.01521 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117
7 | ООО "Синтез-Ока" | ГРУ-6 кВ | ф.2Ш; ф.5Ш; ф.10Ш; ф.15Ш; ф.11Ш; ф.17Ш; ф.20Ш; ф.23Ш; ф.40Ш; ф.41Ш; ф.46Ш; | ОП | 20 | 0.512 | 0.571 | 0.499 | 0.483 | 0.52 | 0.551 | 0.522 | 0.553 | 0.583 | 0.604 | 0.69 | 0.682 | 0.616 | 0.568 | 0.562 | 0.549 | 0.546 | 0.561 | 0.586 | 0.585 | 0.582 | 0.586 | 0.58 | 0.572
2. Расстановка автоматов частотной разгрузки АЧР и ЧАПВ на период 2021/2022гг
Уставка срабатывания АЧР |  | Место установки |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: Номера подключенных к АЧР линий, трансформаторов; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: Нагрузка линий, МВт
частота, Гц | время, сек. |  |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 4ч.; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 10ч.; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 21 ч.
47.5 | 0.5 | Игумновская ТЭЦ |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: 8Ш,22Ш; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
0 | 0
0 | 0 | Игумновская ТЭЦ |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: 43Ш; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0.18; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.221; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.169
49.1 | 20
49.2 | 0.5 | П/ст 52 |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: СМ-2; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
0 | 0
47.5 | 0.5 | П/ст 1 |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: Трансформаторы Т-3, Т-4; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
48.9 | 35
47.5 | 0.5 | П/ст 12 |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: синхронные и асинхронные двигатели; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
48.9 | 35
46.7 | 0.3 | ГПП-2 п/ст Ворошиловская |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 3.396; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 3.88; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 3.668
48.7 | 60
47.2 | 0.5 | п/ст Ока |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: ЛЭП-186; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 3.636; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 3.922; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 3.437
0 | 0
46.7 | 0.3 | ГПП-1 Оргстекло (от п/ст Ока ЛЭП-186) |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: НИИП-3; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0.062; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0.12; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0.064
48.7 | 60
47.2 | 0.3 | П/ст 14 |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: 3 синхронных двигателя; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 0; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 0
48.8 | 40
46.7 | 0.3 | ГПП-1 п/ст Оргстекло |  |  |  | Нагрузка линий , МВт 3 ч.: ввод Т-2; Нагрузка линий , МВт 9 ч.: 1.308; Нагрузка линий , МВт 11 ч.: 1.867; Нагрузка линий , МВт 13 ч.: 1.519
48.7 | 60
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52
Образец

## Ведомость учета
Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности), МВт (Мвар)
Дата:15.06.2022г |  |  | Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга" | [17 empty] | № договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | пс ГПП-2 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-2 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т1 РЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 АЭ | пс ГПП-1 фид. № Т2 РЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН АЭ | пс ГПП-1 фид. № ТСН РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Игумновская" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП "Южная" РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 139 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 116 РЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 АЭ | Игумновская ТЭЦ ЛЭП № 115 РЭ | итого |  |  | Итого, с учетом сторонних, АЭ | Суммарная РЭ, Мвар | Сторонние | Всего по договору без сторонних потребителей (24-26)
[21 empty] | по напряжению ВН | по напряжению СН1 | по напряжению СН2
(сумма
колонок
(21+22+23)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0-1 | 2.2352 | 1.5224 | 3.5728 | 2.6752 | 1.272 | 1.3896 | 1.4712 | 1.3152 | 0.000656 | 0 | 11.2474 | 24.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2134 | 24.486 | 28.2688 |  | 2.7439 | 31.0127 | 56.046 | 30.0108 | 1.0018
1-2 | 2.3672 | 1.5136 | 3.5552 | 2.6576 | 1.2888 | 1.3896 | 1.3896 | 1.308 | 0.000656 | 0 | 10.4686 | 24.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4478 | 24.5058 | 26.8388 |  | 2.6791 | 29.5179 | 56.052 | 28.5537 | 0.96413
2-3 | 2.3496 | 1.5048 | 3.5024 | 2.6136 | 1.3008 | 1.3968 | 1.3488 | 1.3032 | 0.00064 | 0 | 10.3234 | 24.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3158 | 24.453 | 26.4912 |  | 2.6502 | 29.1414 | 55.896 | 28.2226 | 0.91881
3-4 | 2.3672 | 1.5136 | 3.4496 | 2.5872 | 1.2696 | 1.3968 | 1.308 | 1.2984 | 0.000608 | 0 | 11.2342 | 24.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.253 | 24.0438 | 28.304 |  | 2.5782 | 30.8822 | 55.0684 | 29.9876 | 0.89461
4-5 | 2.3672 | 1.5136 | 3.3968 | 2.5608 | 1.2384 | 1.4088 | 1.3056 | 1.2816 | 0.000624 | 0 | 11.6302 | 24.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.649 | 24.156 | 29.0432 |  | 2.5446 | 31.5878 | 55.2616 | 30.7056 | 0.88219
5-6 | 2.3144 | 1.5136 | 3.4672 | 2.596 | 1.0968 | 1.4232 | 1.3752 | 1.2816 | 0.000624 | 0 | 12.045 | 25.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.144 | 24.948 | 29.9706 |  | 2.4726 | 32.4432 | 56.8952 | 31.54 | 0.90324
6-7 | 2.288 | 1.5136 | 3.432 | 2.5344 | 1.0848 | 1.4136 | 1.452 | 1.2672 | 0.000624 | 0 | 15.1932 | 25.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2856 | 24.981 | 36.1988 |  | 2.5374 | 38.7362 | 56.8954 | 37.8566 | 0.87963
7-8 | 2.332 | 1.5136 | 3.608 | 2.5168 | 1.1904 | 1.4184 | 1.5144 | 1.2576 | 0.000608 | 0 | 19.173 | 22.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2456 | 21.945 | 44.3586 |  | 2.7054 | 47.064 | 50.8274 | 46.0116 | 1.0524
8-9 | 2.4992 | 1.54 | 3.7312 | 2.6136 | 1.3176 | 1.4688 | 1.7208 | 1.3512 | 0.000624 | 0 | 19.602 | 17.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.635 | 16.962 | 45.4674 |  | 3.039 | 48.5064 | 41.1154 | 47.391 | 1.1154
9-10 | 2.508 | 1.5488 | 3.7576 | 2.5696 | 1.344 | 1.4712 | 1.8672 | 1.4208 | 0.000608 | 0 | 19.9782 | 15.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0244 | 15.3846 | 46.2682 |  | 3.2118 | 49.48 | 38.0106 | 48.5829 | 0.89714
10-11 | 2.5784 | 1.5224 | 3.8808 | 2.6224 | 1.3632 | 1.452 | 1.9032 | 1.4472 | 0.000608 | 0 | 19.7538 | 15.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7934 | 15.3384 | 46.0064 |  | 3.267 | 49.2734 | 37.9452 | 48.3642 | 0.90924
11-12 | 2.6664 | 1.5224 | 3.9072 | 2.684 | 1.3008 | 1.3944 | 1.9704 | 1.4472 | 0.000608 | 0 | 21.252 | 15.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2982 | 15.6684 | 49.1238 |  | 3.2718 | 52.3956 | 38.6158 | 51.3232 | 1.0724
12-13 | 2.6576 | 1.496 | 3.7752 | 2.5696 | 1.2456 | 1.3776 | 1.8768 | 1.4592 | 0.000624 | 0 | 22.2156 | 16.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.275 | 15.9192 | 50.9234 |  | 3.123 | 54.0464 | 38.9784 | 53.2959 | 0.75055
13-14 | 2.5344 | 1.4608 | 3.8104 | 2.6048 | 1.3032 | 1.3656 | 1.956 | 1.4856 | 0.000608 | 0 | 18.9354 | 16.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9618 | 16.3812 | 44.242 |  | 3.2598 | 47.5018 | 39.8772 | 46.8817 | 0.62011
14-15 | 2.552 | 1.4784 | 3.7312 | 2.6136 | 1.2024 | 1.296 | 2.0064 | 1.476 | 0.000608 | 0 | 16.2096 | 16.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2228 | 16.5528 | 38.7156 |  | 3.2094 | 41.925 | 40.1346 | 41.3446 | 0.58045
15-16 | 2.5608 | 1.5136 | 3.6608 | 2.5608 | 1.1976 | 1.296 | 1.9176 | 1.4472 | 0.000608 | 0 | 13.4244 | 16.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4112 | 16.17 | 33.0572 |  | 3.1158 | 36.173 | 39.2962 | 35.3004 | 0.87262
16-17 | 2.4904 | 1.5136 | 3.5816 | 2.5696 | 1.116 | 1.2936 | 1.7736 | 1.4016 | 0.000624 | 0 | 13.695 | 16.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6752 | 16.2228 | 33.4422 |  | 2.8902 | 36.3324 | 39.3692 | 35.6324 | 0.70001
17-18 | 2.4728 | 1.5048 | 3.5376 | 2.5344 | 1.0296 | 1.2288 | 1.6608 | 1.3296 | 0.000608 | 0 | 13.794 | 15.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.761 | 15.4308 | 33.5654 |  | 2.691 | 36.2564 | 37.6044 | 35.7737 | 0.48272
18-19 | 2.4728 | 1.5224 | 3.5816 | 2.64 | 1.0032 | 1.2264 | 1.668 | 1.3272 | 0.000624 | 0 | 13.1274 | 15.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0878 | 15.5364 | 32.2696 |  | 2.6718 | 34.9414 | 37.9274 | 34.2753 | 0.66616
19-20 | 2.4728 | 1.5136 | 3.52 | 2.5608 | 1.032 | 1.26 | 1.5 | 1.3176 | 0.000624 | 0 | 14.3286 | 18.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.322 | 18.546 | 34.6434 |  | 2.5326 | 37.176 | 43.9024 | 36.3197 | 0.85628
20-21 | 2.42 | 1.5224 | 3.5552 | 2.64 | 1.0344 | 1.272 | 1.536 | 1.3128 | 0.000608 | 0 | 13.7874 | 18.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7808 | 18.1038 | 33.5434 |  | 2.571 | 36.1144 | 43.1264 | 35.2082 | 0.90617
21-22 | 2.3672 | 1.5312 | 3.6608 | 2.6928 | 1.0704 | 1.2864 | 1.5192 | 1.3032 | 0.00064 | 0 | 12.2562 | 18.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2034 | 18.051 | 30.4876 |  | 2.5902 | 33.0778 | 43.0476 | 32.2691 | 0.80873
22-23 | 2.3408 | 1.5136 | 3.6168 | 2.6488 | 1.104 | 1.2984 | 1.5576 | 1.3008 | 0.00064 | 0 | 10.1574 | 20.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1244 | 20.6646 | 26.2394 |  | 2.6622 | 28.9016 | 48.2096 | 27.9164 | 0.98521
23-24 | 2.3936 | 1.5224 | 3.5904 | 2.6576 | 1.0824 | 1.3056 | 1.428 | 1.2816 | 0.000656 | 0 | 10.3884 | 21.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | 21.6744 | 26.7674 |  | 2.5111 | 29.2785 | 50.2546 | 28.4303 | 0.84815
Всего | 58.608 | 36.3352 | 86.8824 | 62.524 | 28.488 | 32.5296 | 39.0264 | 32.4216 | 0.01496 | 0 | 354.2204 | 470.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5256 | 466.125 | 854.2364 | 0 | 67.5294 | 921.7658 | 1100.357 | 901.1976 | 20.5682
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52

## сводная табл1
Сводная таблица нагрузок | [6 empty] | Дата: 15.06.2022г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Потребитель (абонент), МВт |  | Субабоненты по тарифным группам, МВт |  |  |  | Всего по договору, без сторонних, МВт |  | Сторонние потребители, МВт
| Производ-ственная | Непроиз-водственная | Двухста-вочные | Прочие односта вочные | Бюд-жетные | Население и мед.пункты | Актив. Мощность | Реакт. Мощность
[7 empty] | МВт | МВар
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=1+2+3+4+5+6 | 8 | 9
0-1 | 31.0127 | [5 empty] | 31.0127 | 56.046 | 30.0108
1-2 | 29.5179 | [5 empty] | 29.5179 | 56.052 | 28.5537
2-3 | 29.1414 | [5 empty] | 29.1414 | 55.896 | 28.2226
3-4 | 30.8822 | [5 empty] | 30.8822 | 55.0684 | 29.9876
4-5 | 31.5878 | [5 empty] | 31.5878 | 55.2616 | 30.7056
5-6 | 32.4432 | [5 empty] | 32.4432 | 56.8952 | 31.54
6-7 | 38.7362 | [5 empty] | 38.7362 | 56.8954 | 37.8566
7-8 | 47.064 | [5 empty] | 47.064 | 50.8274 | 46.0116
8-9 | 48.5064 | [5 empty] | 48.5064 | 41.1154 | 47.391
9-10 | 49.48 | [5 empty] | 49.48 | 38.0106 | 48.5829
10-11 | 49.2734 | [5 empty] | 49.2734 | 37.9452 | 48.3642
11-12 | 52.3956 | [5 empty] | 52.3956 | 38.6158 | 51.3232
12-13 | 54.0464 | [5 empty] | 54.0464 | 38.9784 | 53.2959
13-14 | 47.5018 | [5 empty] | 47.5018 | 39.8772 | 46.8817
14-15 | 41.925 | [5 empty] | 41.925 | 40.1346 | 41.3446
15-16 | 36.173 | [5 empty] | 36.173 | 39.2962 | 35.3004
16-17 | 36.3324 | [5 empty] | 36.3324 | 39.3692 | 35.6324
17-18 | 36.2564 | [5 empty] | 36.2564 | 37.6044 | 35.7737
18-19 | 34.9414 | [5 empty] | 34.9414 | 37.9274 | 34.2753
19-20 | 37.176 | [5 empty] | 37.176 | 43.9024 | 36.3197
20-21 | 36.1144 | [5 empty] | 36.1144 | 43.1264 | 35.2082
21-22 | 33.0778 | [5 empty] | 33.0778 | 43.0476 | 32.2691
22-23 | 28.9016 | [5 empty] | 28.9016 | 48.2096 | 27.9164
23-24 | 29.2785 | [5 empty] | 29.2785 | 50.2546 | 28.4303
Всего потребление электроэнергии за контрольный замер, тыс.кВт ч | 921.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.7658 | 1100.357 | 901.1976
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52
Примечание о нехарактерности нагрузок в режимный день:

## табл2 субаб и сторонние
Сводная таблица нагрузок субабонентов и сторонних потребителей | [62 empty] | Дата: 15.06.2022г
Наименование: ЗАО "Транссетьком-Волга"
№ договора: 388-юр от 02.03.2016 г.
Часы | Cторонние потребители, МВт | [51 empty] | CСО, МВт | [18 empty] | Итого сторонние, МВт
| ОАО "Акрилат"(Сибур-Нефтехим), ГПП-2 | ООО "Тосол-Синтез", ГПП-2 | ЗАО "Экструдер", ГПП-2 | ООО "Газомоторное топливо", ПС-41 | ЗАО НПО "Полет", ПС-2 | ООО "Экопол", ПС-3 | ЗАО "Мега-такт", ПС-8 | ООО "Астат", ПС-3,ГПП-2 | ООО "Акридис", ПС-10 | ООО "Антавел груп", ПС-10 | ООО "Эко-пласт", ПС-12 | ООО "Корунд систем", ГПП-1 | ЗАО "Оргсинтез-Ока", ПС-13, 36 | ТОО "НОРТА", ПС-22 | ФГУП "НИИП", ГПП-1 | Учреждение УЗ-62/9, ПС-32 | ООО "ПрофСоюз", ПС-23 | ООО "РУСНЕФТЕХИМ", ПС-23 | ФГУП "ГЭС-Экотенологии" ПС8 | ООО "ЭЛСК-НН" ПС3 | ООО "Альфа" ПС 36 | ООО "Завод ПКС", ПС-3 | ООО "ДПХИ-НН", ПС-3 | ООО "Химэкспо", ПС-3 | ООО "ППИ", ПС-3 | АО "ДОС", ГПП-2, | ООО "Евроком", ПС-3 | ИП "Мальцева О. В., ПС-2, ПС-22 | Астафьев С. А., ПС-51 | ФНПЦ "ННИИРТ", ГПП-1 ПАО "НИТЕЛ" | ООО "Синтез ОКА" |  |  |  | ООО "Тосол-Синтез" |  | ОАО "Дзержинск-химмаш" |  |  | ООО "Компаунд" | ООО "ОргсинтезПроЛаб" | ООО "Синтез ОКА" | [8 empty] | ОАО "Химмаш" |  | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ООО "Эл-Транс" | [12 empty] | ООО "Синтез Сервис 1"
[31 empty] | ф.17Ц, 35 кВ | ф.11Ш, 6 кВ | ф.40Ш, 6 кВ | ф.18Ц, 35 кВ | ф.9Ш, 6 кВ | ф.6Ш, 6 кВ | ф.47Ш, 6 кВ | ф.48Ш, 6 кВ | ф.50Ш, 6 кВ | ф.21Ш, 6 кВ | ф.14Ш, 6 кВ | ГРУ - 6кВ, 46Ш | ГРУ - 6кВ, 5Ш | ГРУ - 6кВ, 10Ш | ГРУ - 6кВ, 2Ш | ГРУ 6кВ, 15Ш | ГРУ - 6кВ, 41Ш | ГРУ - 6кВ, 20Ш | ГРУ - 6кВ, 17Ш | ПЭН 7 (23Ш) | яч. 5, БЭС - 110кВ | яч. 12, БЭС - 110кВ | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 139 | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП Южная | ОРУ-110кВ, ввод ЛЭП 116 | ф.1Ц, 35 кВ | ф.2Ц, 35 кВ | ф.4Ц, 35 кВ | ф.5Ц, 35 кВ | ф.6Ц, 35 кВ | ф.7Ц, 35 кВ | ф.8Ц, 35 кВ | ф.11Ц, 35 кВ | ф.12Ц, 35 кВ | ф.15Ц, 35 кВ | ф.16Ц, 35 кВ | ф.18Ш, 6 кВ | ф.12Ш, 6 кВ | ф.10Ц, 35 кВ | ф.14Ц, 35 кВ | ф.25Ш, 6 кВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
0-1 | 3.5689 | 0.139 | 0.266 | 0.05418 | 0.00276 | 0.019 | 0.087 | 0.544 | 0.092 | 0.01413 | 0.01504 | 2.41 | 0.3501 | 0.011 | 0.126 | 0.256 | 0.0007 | 8e-07 | 0.00408 | 0.00132 | 0.07902 | 0.007 | 0.076 | 0.01773 | 8e-07 | 0.00252 | 0.025 | 0.001 | 0.0102 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 | 0.04176 | 0.3798 | 0 | 0.1338 | 0.1296 | 0.0258 | 0 | 0.002 | 0.2232 | 0 | 0 |  |  | 0.693 | 3.6894 | 16.3218 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0108
1-2 | 3.5617 | 0.137 | 0.233 | 0.04968 | 0.00288 | 0.019 | 0.087 | 0.684 | 0.081 | 0.01161 | 0.013 | 2.453 | 0.35 | 0.011 | 0.134 | 0.215 | 0.0007 | 1e-06 | 0.0042 | 0.0012 | 0.10512 | 0.007 | 0.075 | 0.01809 | 1e-06 | 0.00204 | 0.022 | 0.001 | 0.0102 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01224 | 0 | 0 | 0.04104 | 0.37872 | 0 | 0.1332 | 0.1308 | 0.0276 | 0 | 0.002 | 0.2802 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 3.432 | 14.9952 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5537
2-3 | 3.5587 | 0.136 | 0.226 | 0.01512 | 0.00276 | 0.022 | 0.087 | 0.652 | 0.081 | 0.01161 | 0.0124 | 2.426 | 0.37 | 0.011 | 0.132 | 0.232 | 0.0007 | 8e-07 | 0.00414 | 0.00132 | 0.0972 | 0.007 | 0.075 | 0.0117 | 8e-07 | 0.00192 | 0.023 | 0.001 | 0.012 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01116 | 0 | 0 | 0.04248 | 0.38052 | 0 | 0.1326 | 0.1074 | 0.0168 | 0 | 0.002 | 0.2424 | 0 | 0 |  |  | 0.7194 | 3.3726 | 14.8038 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2226
3-4 | 3.5414 | 0.125 | 0.26 | 0.01944 | 0.00276 | 0.019 | 0.084 | 0.723 | 0.085 | 0.01053 | 0.01216 | 2.413 | 0.342 | 0.011 | 0.128 | 0.182 | 0.00058 | 1e-06 | 0.00372 | 0.00132 | 0.0666 | 0.006 | 0.073 | 0.00873 | 1e-06 | 0.00204 | 0.024 | 0.002 | 0.0096 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01044 | 0 | 0 | 0.054 | 0.38448 | 0 | 0.1296 | 0.1074 | 0.0192 | 0 | 0.002 | 0.2274 | 0 | 0 |  |  | 0.7062 | 3.2934 | 16.764 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9876
4-5 | 3.5377 | 0.117 | 0.233 | 0.01404 | 0.00276 | 0.018 | 0.087 | 0.653 | 0.081 | 0.01152 | 0.0124 | 2.393 | 0.345 | 0.011 | 0.129 | 0.225 | 0.00052 | 8e-07 | 0.00366 | 0.00132 | 0.09792 | 0.006 | 0.072 | 0.00783 | 8e-07 | 0.00168 | 0.021 | 0.002 | 0.0105 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00936 | 0 | 0 | 0.07416 | 0.37656 | 0 | 0.1296 | 0.1122 | 0.027 | 0 | 0.002 | 0.252 | 0 | 0 |  |  | 0.726 | 3.1482 | 17.6352 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7056
5-6 | 3.5318 | 0.117 | 0.244 | 0.04086 | 0.00324 | 0.017 | 0.087 | 0.616 | 0.079 | 0.01242 | 0.01216 | 2.32 | 0.351 | 0.011 | 0.132 | 0.189 | 0.00052 | 8e-07 | 0.00378 | 0.0012 | 0.0495 | 0.007 | 0.072 | 0.0054 | 8e-07 | 0.00204 | 0.026 | 0.001 | 0.0117 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.05724 | 0.38772 | 0 | 0.132 | 0.1116 | 0.0258 | 0 | 0.002 | 0.282 | 0 | 0 |  |  | 0.726 | 3.2538 | 18.4866 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.54
6-7 | 3.4648 | 0.109 | 0.257 | 0.03708 | 0.00252 | 0.034 | 0.088 | 0.65 | 0.078 | 0.01377 | 0.01372 | 2.29 | 0.346 | 0.036 | 0.117 | 0.216 | 0.00052 | 1e-06 | 0.00366 | 0.00132 | 0.09054 | 0.01 | 0.073 | 0.0063 | 1e-06 | 0.00156 | 0.018 | 0.003 | 0.0099 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00936 | 0 | 0 | 0.05616 | 0.40968 | 0 | 0.1296 | 0.1098 | 0.0156 | 0 | 0.002 | 0.2676 | 0 | 0 |  |  | 0.7656 | 3.5244 | 24.4728 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8566
7-8 | 3.409 | 0.206 | 0.307 | 0.03294 | 0.0054 | 0.048 | 0.126 | 0.511 | 0.092 | 0.01341 | 0.01456 | 2.35 | 0.345 | 0.047 | 0.117 | 0.27 | 0.00446 | 8e-07 | 0.00414 | 0.00192 | 0.10368 | 0.013 | 0.073 | 0.00657 | 8e-07 | 0.00168 | 0.063 | 0.007 | 0.0111 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01116 | 0 | 0 | 0.03564 | 0.40356 | 0 | 0.1308 | 0.1122 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0.2886 | 0 | 0 |  |  | 0.825 | 3.7092 | 32.0892 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0116
8-9 | 3.4285 | 0.275 | 0.335 | 0.07074 | 0.00444 | 0.068 | 0.127 | 0.581 | 0.102 | 0.01332 | 0.01396 | 2.429 | 0.355 | 0.047 | 0.124 | 0.385 | 0.00678 | 8e-07 | 0.0045 | 0.00288 | 0.0522 | 0.019 | 0.082 | 0.00801 | 8e-07 | 0.00216 | 0.025 | 0.007 | 0.0189 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0.06624 | 0.40716 | 0 | 0.1608 | 0.117 | 0.0264 | 0 | 0.002 | 0.279 | 0 | 0 |  |  | 0.9702 | 3.8412 | 32.5314 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.391
9-10 | 3.4319 | 0.254 | 0.334 | 0.05094 | 0.00432 | 0.071 | 0.123 | 0.533 | 0.127 | 0.01368 | 0.016 | 2.472 | 0.357 | 0.08 | 0.133 | 0.46 | 0.00722 | 8e-07 | 0.0048 | 0.00288 | 0.21024 | 0.019 | 0.091 | 0.00873 | 8e-07 | 0.00204 | 0.026 | 0.009 | 0.0381 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01332 | 0 | 0 | 0.072 | 0.4212 | 0 | 0.1674 | 0.114 | 0.0282 | 0 | 0.002 | 0.2946 | 0 | 0 |  |  | 0.9966 | 4.191 | 32.868 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5829
10-11 | 3.4729 | 0.272 | 0.357 | 0.15318 | 0.00432 | 0.076 | 0.123 | 0.593 | 0.141 | 0.0135 | 0.01468 | 2.443 | 0.33 | 0.04 | 0.171 | 0.457 | 0.00496 | 8e-07 | 0.00534 | 0.00312 | 0.16668 | 0.016 | 0.089 | 0.00981 | 8e-07 | 0.0024 | 0.027 | 0.01 | 0.0483 | 0.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01368 | 0 | 0 | 0.07308 | 0.41292 | 0 | 0.1758 | 0.1242 | 0.0294 | 0 | 0.002 | 0.2946 | 0 | 0 |  |  | 1.089 | 4.3296 | 32.1882 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3642
11-12 | 3.4834 | 0.232 | 0.371 | 0.12222 | 0.00228 | 0.048 | 0.1 | 0.744 | 0.136 | 0.01404 | 0.01468 | 2.407 | 0.352 | 0.041 | 0.262 | 0.356 | 0.00516 | 1e-06 | 0.00552 | 0.00372 | 0.0909 | 0.016 | 0.089 | 0.01035 | 1e-06 | 0.00168 | 0.046 | 0.008 | 0.0636 | 0.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01332 | 0 | 0 | 0.06696 | 0.41508 | 0 | 0.1716 | 0.1314 | 0.0276 | 0 | 0.002 | 0.2898 | 0 | 0 |  |  | 1.0362 | 4.455 | 35.1252 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3232
12-13 | 3.4607 | 0.239 | 0.325 | 0.07884 | 0.00216 | 0.068 | 0.112 | 0.827 | 0.141 | 0.01521 | 0.01444 | 2.49 | 0.362 | 0.039 | 0.269 | 0.405 | 0.00384 | 8e-07 | 0.00432 | 0.0036 | 0.10854 | 0.011 | 0.089 | 0.00882 | 8e-07 | 0.00192 | 0.088 | 0.008 | 0.0591 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01368 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.378 | 0 | 0.1608 | 0.2076 | 0.0228 | 0 | 0.002 | 0.2988 | 0 | 0 |  |  | 1.1352 | 4.4154 | 36.9732 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2959
13-14 | 3.4525 | 0.261 | 0.345 | 0.0558 | 0.00216 | 0.064 | 0.116 | 0.777 | 0.138 | 0.01629 | 0.01528 | 2.484 | 0.348 | 0.037 | 0.282 | 0.426 | 0.00528 | 8e-07 | 0.00498 | 0.00336 | 0.12168 | 0.008 | 0.072 | 0.00675 | 8e-07 | 0.00156 | 0.086 | 0.003 | 0.0402 | 0.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0.06552 | 0.36972 | 0 | 0.18 | 0.177 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0.3042 | 0 | 0 |  |  | 1.122 | 4.5078 | 30.327 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8817
14-15 | 3.4484 | 0.239 | 0.287 | 0.09882 | 0.00216 | 0.049 | 0.123 | 0.742 | 0.131 | 0.01512 | 0.01672 | 2.492 | 0.348 | 0.039 | 0.279 | 0.369 | 0.00208 | 8e-07 | 0.00564 | 0.00372 | 0.19962 | 0.006 | 0.079 | 0.00738 | 8e-07 | 0.00156 | 0.097 | 0.002 | 0.0528 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01224 | 0 | 0 | 0.06552 | 0.37188 | 0 | 0.1704 | 0.1296 | 0.0192 | 0 | 0.002 | 0.297 | 0 | 0 |  |  | 1.2078 | 4.3692 | 24.981 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3446
15-16 | 3.4626 | 0.139 | 0.232 | 0.10566 | 0.00216 | 0.049 | 0.102 | 0.786 | 0.104 | 0.01377 | 0.0142 | 2.423 | 0.342 | 0.012 | 0.272 | 0.315 | 0.00378 | 8e-07 | 0.00498 | 0.00312 | 0.1494 | 0.006 | 0.08 | 0.00666 | 8e-07 | 0.00192 | 0.022 | 0.002 | 0.0387 | 0.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01224 | 0 | 0 | 0.07308 | 0.38232 | 0 | 0.1638 | 0.1206 | 0.0294 | 0 | 0.002 | 0.2982 | 0 | 0 |  |  | 1.1418 | 4.1382 | 19.6812 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3004
16-17 | 3.4654 | 0.19 | 0.236 | 0.04986 | 0.00216 | 0.054 | 0.102 | 0.818 | 0.088 | 0.01287 | 0.01468 | 2.43 | 0.37 | 0.012 | 0.255 | 0.298 | 0.0013 | 1e-06 | 0.00444 | 0.003 | 0.08586 | 0.006 | 0.075 | 0.00648 | 1e-06 | 0.00156 | 0.025 | 0.002 | 0.0744 | 0.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.0828 | 0.3852 | 0 | 0.1398 | 0.114 | 0.0276 | 0 | 0.002 | 0.2874 | 0 | 0 |  |  | 1.0362 | 4.0986 | 20.4006 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6324
17-18 | 3.4466 | 0.191 | 0.253 | 0.06282 | 0.00216 | 0.048 | 0.104 | 0.776 | 0.081 | 0.01341 | 0.0136 | 2.365 | 0.343 | 0.012 | 0.237 | 0.312 | 0.00052 | 8e-07 | 0.00402 | 0.00144 | 0.20286 | 0.007 | 0.062 | 0.00666 | 8e-07 | 0.00192 | 0.018 | 0.002 | 0.0834 | 0.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0.06984 | 0.39492 | 0 | 0.1428 | 0.1128 | 0.024 | 0 | 0.002 | 0.2826 | 0 | 0 |  |  | 1.023 | 4.0656 | 20.6844 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7737
18-19 | 3.4147 | 0.174 | 0.242 | 0.08856 | 0.00348 | 0.037 | 0.098 | 0.726 | 0.082 | 0.01323 | 0.01288 | 2.332 | 0.34 | 0.012 | 0.234 | 0.347 | 0.0005 | 8e-07 | 0.0042 | 0.00216 | 0.14688 | 0.006 | 0.066 | 0.00801 | 8e-07 | 0.00156 | 0.03 | 0.002 | 0.0171 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01008 | 0 | 0 | 0.06084 | 0.39348 | 0 | 0.1434 | 0.1098 | 0.0156 | 0 | 0.002 | 0.2802 | 0 | 0 |  |  | 0.8712 | 4.0854 | 19.5426 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2753
19-20 | 3.4012 | 0.157 | 0.232 | 0.10836 | 0.00516 | 0.064 | 0.086 | 0.702 | 0.079 | 0.01341 | 0.01288 | 2.257 | 0.37 | 0.009 | 0.206 | 0.323 | 0.00052 | 1e-06 | 0.00432 | 0.00252 | 0.0675 | 0.006 | 0.063 | 0.00819 | 1e-06 | 0.0018 | 0.018 | 0.002 | 0.0114 | 0.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00936 | 0 | 0 | 0.07632 | 0.4446 | 0 | 0.1326 | 0.1098 | 0.024 | 0 | 0.002 | 0.2982 | 0 | 0 |  |  | 0.8316 | 3.9666 | 22.0044 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3197
20-21 | 3.5284 | 0.13 | 0.255 | 0.08046 | 0.00492 | 0.056 | 0.078 | 0.793 | 0.084 | 0.0135 | 0.01204 | 2.252 | 0.341 | 0.007 | 0.157 | 0.26 | 0.00052 | 8e-07 | 0.00396 | 0.00216 | 0.04842 | 0.007 | 0.063 | 0.0081 | 8e-07 | 0.00156 | 0.036 | 0.002 | 0.012 | 0.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00972 | 0 | 0 | 0.06552 | 0.42876 | 0 | 0.1302 | 0.1104 | 0.0282 | 0 | 0.002 | 0.2928 | 0 | 0 |  |  | 0.8778 | 4.092 | 20.7042 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2082
21-22 | 3.5671 | 0.12 | 0.232 | 0.11142 | 0.00492 | 0.037 | 0.077 | 0.746 | 0.084 | 0.0153 | 0.0124 | 2.296 | 0.34 | 0.002 | 0.11 | 0.289 | 0.00066 | 8e-07 | 0.00456 | 0.00216 | 0.09216 | 0.007 | 0.063 | 0.01269 | 8e-07 | 0.0018 | 0.023 | 0.002 | 0.0135 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.07488 | 0.39276 | 0 | 0.1278 | 0.1116 | 0.0294 | 0 | 0.002 | 0.3174 | 0 | 0 |  |  | 0.8448 | 4.2042 | 17.6154 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2691
22-23 | 3.5113 | 0.124 | 0.218 | 0.09504 | 0.00396 | 0.031 | 0.076 | 0.658 | 0.085 | 0.01548 | 0.01264 | 2.231 | 0.352 | 0.001 | 0.117 | 0.3 | 0.00068 | 1e-06 | 0.00468 | 0.00192 | 0.08568 | 0.007 | 0.067 | 0.01971 | 1e-06 | 0.00168 | 0.03 | 0.001 | 0.0138 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01188 | 0 | 0 | 0.0594 | 0.37908 | 0 | 0.126 | 0.1104 | 0.0282 | 0 | 0.002 | 0.321 | 0 | 0 |  |  | 0.8052 | 3.9204 | 13.7874 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9164
23-24 | 3.5074 | 0.128 | 0.245 | 0.09486 | 0.00288 | 0.018 | 0.077 | 0.692 | 0.091 | 0.01602 | 0.01252 | 2.331 | 0.351 | 0.001 | 0.144 | 0.272 | 0.0007 | 8e-07 | 0.00468 | 0.00192 | 0.09486 | 0.006 | 0.067 | 0.01998 | 8e-07 | 0.00156 | 0.028 | 0.001 | 0.0141 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0.0774 | 0.3978 | 0 | 0.1254 | 0.1182 | 0.0276 | 0 | 0.002 | 0.3282 | 0 | 0 |  |  | 0.7722 | 3.7422 | 14.4804 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4303
Всего за сутки | 83.657 | 4.211 | 6.525 | 1.6909 | 0.07872 | 1.034 | 2.357 | 16.527 | 2.363 | 0.32715 | 0.32904 | 57.189 | 8.4001 | 0.54 | 4.267 | 7.359 | 0.0532 | 2.06e-05 | 0.10632 | 0.0546 | 2.6131 | 0.216 | 1.786 | 0.23868 | 2.06e-05 | 0.04416 | 0.847 | 0.081 | 0.6846 | 6.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2718 | 0 | 0 | 1.5311 | 9.4759 | 0 | 3.4698 | 2.9394 | 0.5874 | 0 | 0.048 | 6.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.582 | 93.8454 | 549.4632 | 0 | 0 | 0.0343 | 0 | 0 | 0.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.1976
Электропотребление за месяц
Главный инженер ЗАО "Транссетьком-Волга" Измайлов И.Х тел. +7(920) 026-66-52